## 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

### 3.1采购项目概况

“白马镇综合为老服务中心电梯工程”一项，本项目为集中采购中的采购货物类项目，共计1个包。

### 3.2采购内容

#### 3.2.1标的清单

采购包1：

采购包预算金额（元）: 329,649.35

采购包最高限价（元）: 329,649.35

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及采购节能产品 | 是否涉及采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白马镇综合为老服务中心电梯工程 | 1.00 | 329,649.35 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 是 | 是 |

### 3.3技术要求

采购包1：

标的名称：白马镇综合为老服务中心电梯工程

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | ★1、电梯分类：乘客电梯（无机房兼无障碍功能） ★2、井道尺寸：按设计 ★3、电梯轿厢尺寸：宽1400mm×深1350mm×高2400mm ★4 层门厢门开门尺寸：宽900mm×高2100mm ★5、基本参数：载重：800kg，运行速度：1.0m/s （证明材料：提供符合载重与运行速度指标的技术参数说明，或产品设计书, 或第三方检测报告之一,加盖供应商鲜章） ★6、服务层站：3层3站3门 7、设备的适用电源及电压动力电源：三相五线制50HZ、380V。照明电源：单相三线制50HZ、220V。检修用照明：采用安全电压。 8、耐电压波动：可承受电压波动范围：需达到额定电压的±15% 9、驱动系统：VVVF变频调速微机控制 10、控制系统：采用电脑控制集选交流变频变压控制（VVVF） 11、电梯具有自动平层功能，电梯到站停稳后轿厢内地板表面对层门外地坎上平面高度误差值≤5mm。 12、拖动系统：采用交流变频变压无极调速电机，采用无齿拖动系统； 13、门机系统：门机系统为（VVVF）电脑控制交流变频变压门机。 14、电梯层门与轿厢门均采用水平式滑动中分门，由两扇门左右平行对开，门已完全开启到有自动关闭动作之间的保持时间不少于3秒。 15、电梯门应配置光幕式感应防夹伤装置，感应装置覆盖不应该有盲区。在关门动作行程三分之一后，人体任何部位意外进入感应区或有意施加外力阻止关门时，层门与厢门均不应有继续关闭的动作，具备保护乘客安全的功能。 16、吊顶：电梯采用平吊顶，需采用强透光型材料，具备高效节能专用LED暖白光照明，吊顶需集成低噪音风机通风换气功能（提供符合该性能要求的设计方案3种以上供选择）。 17、轿厢装潢：轿厢内发纹不锈钢围壁，厚度≥1.2mm；轿厢内侧应牢固设置安全扶手，高度在900mm至1100mm之间。 18、轿厢门：304发纹不锈钢。厚度≥1.2mm； 19、楼层门: 304每层发纹不锈钢。厚度≥1.2mm； 20、小门框: 每层为发纹不锈钢小门框。 21、讯号装置：分别于轿厢内不同侧面设置两组不同高度的操纵箱，便于站立式和轮椅坐姿人员操作，操纵箱采用发纹不锈钢,具备楼层到站显示,具备数字显示和语音报站功能；按键类型为不锈钢按钮，带盲文，登记带辉光高亮显示； 22、梯厅外召唤装置: 显示电梯运行状态,具备电梯抵达发出音响，面板材质：所有楼层为发纹不锈钢材质；按钮类型：所有层为采用不锈钢带盲文按钮，登记带辉光高亮显示。 23、地板：拼花PVC、具备防滑、防霉防菌功能。 24、地坎：铝合金地坎,地坎相对于楼板表面高度不大于5mm 25、对讲系统：五方通话系统 26、备用电池：电梯应配置备用电池，在外部突然断电的情况下，备用电源应持续供电不少于2小时以保证：电梯内灯具照度维持在10Lx以上，对讲系统保持正常功能，安全监控设施在外部突然断电的情况下仍继续工作不丢失影像。 27、电梯轿厢及层门所有可能被人员触及到的位置，不应有金属锐边毛刺。 28、电梯轿厢及层门所有可能被人员触及到的位置所有物品表面不能有尖锐的突起，棱边必须带不小于R5的圆角，所有尖角必须倒圆弧面SR10mm以上。 29、电梯使用的所有材料必须符合安全与环保的要求，符合阻燃要求，所有可触摸位置汞、铅、镉、铬、锰等有害重金属，以及甲醛与其他可挥发物等含量与释放量均必须符合国家标准。 30、防止超载:电梯内部应设置超载保护装置,当超过额定载重时能够及时停止运行，并发出超载报警声,防止因超载而发生事故。 31、安全措施:电梯必须具备可靠的制动系统,能够在突发情况下迅速停止,避免坠落事故的发生。 32、电梯通过采取适当的减振吸隔声降噪措施，电梯正常运行时保证轿厢内与候梯厅噪声同时满足声级值≤35dB以下。 33、电梯运行应平稳，电梯各部位无运行卡滞或磕碰的异响或尖锐摩擦声，乘坐电梯在启停时不应感到超重或失重，电梯运行过程中应无晃动和颠簸。 34、投标产品除满足以上技术性能指标外，还应满足现行最新国家标准，同时需具有无障碍功能 |

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

自合同签订之日起45日

#### 3.4.2交货地点

采购包1：

按合同约定

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

分期付款

#### 3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 合同签订后施工进场后 ，达到付款条件起 5 日内，支付合同总金额的 40.00%。

采购包1： 付款条件说明： 经特种设备检验检测单位检验合格后 ，达到付款条件起 5 日内，支付合同总金额的 57.00%。

采购包1： 付款条件说明： 在电梯验收合格后1年内 ，达到付款条件起 5 日内，支付合同总金额的 3.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

1、提供能保证电梯的正常安装、调试和运行的全部技术资料、整套附件、配套件和材料的详细清单；电梯轿厢及电梯安装（含井道）的各项尺寸、设备重量等。 2、在设备运转测试时，供货商应无条件完成调试服务，直至特种设备检验检测单位验收合格发证，才视为初步验收合格。电梯设备的最终验收，须经采购人签字盖章确认。

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

按合同约定

#### 3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

按合同约定

### 3.5其他要求

/