建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批件）

项 目 名 称：  遂宁市安居区医疗联合体建设项目 

     （安居区康养中心建设项目）     

建设单位（盖章）  遂宁市锦程工业发展有限公司       
编制日期：             2022年11月             

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	遂宁市安居区医疗联合体建设项目

（安居区康养中心建设项目）

	项目代码
	2020-510904-84-01-424664

	建设单位联系人
	蒋*江
	联系方式
	0825-*66693*

	建设地点
	 四川 省（自治区） 遂宁 市 安居 县（区）  遂安大道中段   乡

（街道）

	地理坐标
	（东经 105 度 26 分 25.404 秒，北纬 30 度 21 分 45.684 秒）

	国民经济

行业类别
	8411 综合医院
	建设项目

行业类别
	四十九、卫生 108 “医院 841；专科疾病防治院（所、站）8432；妇幼保健院（所、站）8433；急救中心（站）服务 8434；采供血机构服务 8435；基层医疗卫生服务 842”中“其他（住院床位 20 张以下的除外）”

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门
（选填）
	遂宁市安居区发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	遂安改发[2020]29号

	总投资（万元）
	15792
	环保投资（万元）
	165.5

	环保投资占比（%）
	1.05
	施工工期
	24个月

	是否开工建设
	☑否

(是：
	用地面积（m2）
	24348.35

	专项评价设置情况
	表1-1  专项设置情况一览表
专项评价的类别

设置原则

本项目情况
是否设置专项
大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

本项目不涉及排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等污染物
否
地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）﹔新增废水直排的污水集中处理厂

项目产生的废水经污水处理站处理后排入市政污水管网，无需设置地表水专项评价

否
环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目

项目涉及的有毒有害和易燃易爆物质储存量均未超过临界量

否
生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

市政给水管网供水，不涉及河道取水
否
海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

不涉及
否
注: 1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169)附录B、C。

本项目为遂宁市安居区医疗联合体子项目安居区康养中心建设项目，为综合医院建设。经核实，本项目不涉及专项评价中设置原则中提到的“排放废气含有毒有害污染物；新增工业废水直排；有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量；取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类；直接向海排放污染物的海洋工程”，本项目涉及含有放射源及核医学科（如CT设备、DR设备等射线装置使用的评价）应单独向环保部门进行申报，其专项环境影响评价由建设单位委托有资质的评价机构另行开展。本项目不含传染病房，不收治传染病人，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，本项目无须设置专项评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录〔2019年本〕》（修正）（2019年10月30日国家发展改革委第29号令公布），本项目属于鼓励类第三十七项“卫生健康”第5条“医疗卫生服务设施”，因此，本项目符合现行国家产业政策。

遂宁市安居区发展和改革局出具了《关于遂宁市安居区医疗联合体建设项目立项的批复》（遂安发改〔2020〕29号）。本项目属于“遂宁市安居区医疗联合体建设项目”的子项目安居区康养中心建设项目，建设单位出具了医疗联合体建设项目分阶段分别开展前期工作的说明。
2、土地利用及规划符合性分析

本项目位于遂宁市安居区遂安大道中段，该项目已取得建设项目用地预审与选址意见书（用字第〔2021〕018号），根据《遂宁市城市总体规划》（2013-2030），本项目拟建位置用地性质为居住用地。为此，建设单位委托编制了《遂宁市安居区医疗联合体建设项目（安居区康养中心建设项目）选址论证报告》，并于2022年9月7日经遂宁市安居区国土空间规划委员会第八次常务会议审定通过。根据选址论证报告结论，拟定选址对城市建设发展无不良影响，并有助于区域医疗体系建设和社会发展，故选址合理可行。同时，根据遂宁市安居区自然资源和规划局出具的《遂宁市安居区建设项目规划条件》以及用地图，明确本项目用地属于医疗卫生用地。
综上，本项目建设符合当地土地利用及规划。

3、与《遂宁市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》符合性分析

表1-2 与《遂宁市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》相关内容符合性分析

纲要内容

本项目情况

符合性

第十一章--全面提升新型城镇化水平
第二节 提升城镇公共服务水平

加强城镇公共服务体系建设，提高公共服务设施建设水平和利用效率，增强城镇对经济和人口的承载能力。高起点高标准编制城镇发展规划，提升城镇教育、医疗、卫生、养老、文化、体育等公共服务功能，完善就业创业、社会保险、住房保障、社会救助等民生保障制度，提高城镇生态环境建设和社会治理水平。完善城镇房地产调控政策，推进“三无”小区系统治理，加强物业服务管理。健全重大疫情监测预警、医疗救治、紧急征用等制度。推动综合文化服务体系建设，完善“市、县、乡、村”四级公共文化基础设施网络，统筹城镇体育设施建设。坚持公办民办并举，扩大普惠性学前教育和义务教育资源供给。支持建设社区养老综合服务机构，构建居家社区相协调，医养康养相结合的养老服务体系。

本项目为综合医院建设，建好后可以为安居区居民提供更好的医疗服务，提升安居区的城镇医疗服务，属于纲要中大力支持的项目。
符合

第十四章--加快发展现代服务业
第五节 大力发展成长型服务业

推动先进制造业与现代服务业深度融合发展，服务业向专业化和价值链高端延伸，构建现代服务业体系。强化人力资源服务，建设人力资源服务产业园，支持人力资源企业和机构规范化发展，大力发展职业教育和职业培训，加快建设一批产教融合实训基地。加快医疗健康服务发展，推进医养融合发展，推动中医药健康、养老、康复产业发展，培育智慧医疗等新业态。大力推进教育体育服务，推动教育与培训多元化发展，建设覆盖全民服务终生的特色教育体育服务体系。强化生态环保服务，大力支持重点环保企业做大做强，积极发展管理咨询、设施运维、环境监测等第三方技术服务，不断提高环保产业产值占服务业的比重。

本项目为综合医院建设，主要为安居区居民提供健康服务和就医需求，同时，院区拟建康养大楼一栋，为有需求的群众提供医养结合服务。属于纲要中提到的加快医疗健康服务发展，推进医养融合发展。
符合

第三十四章--提高人民健康水平
深化医疗卫生体制改革

协同提升公共卫生与医疗救治质量，构建覆盖城乡、功能完善的公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系和药品供应保障体系。深入推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，巩固完善基本药物制度，建立规范有序的药品供应保障制度。优化医疗资源区域分布，推进医联体、医共体建设，完善基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗制度。深化药品、耗材和医疗器械招标改革。推进家庭医生签约服务，提高医护人员综合素质和现代化水平。发展“互联网+医疗健康”，进一步完善全民健康信息平台，培育智慧医疗、建设智慧医院，构建覆盖全生命周期的线上线下一体化医疗服务体系。
本项目为安居区医疗联合体建设项目的子项目安居区康养中心建设项目。是综合医院建设，为二级医院规模，含妇产科、儿科、急诊科等科室。同时修建康养大楼一栋，有利于优化资源，可提升当地医疗水平，为安居区人民群众提供更好的医疗条件和康养服务。
符合
提升医疗卫生服务水平
提升医院医疗水平，提升妇儿、急救、康复、精神等专科医疗服务水平，提高重大疾病筛查率和规范治疗率，建设成渝中部区域性医疗中心。推动县级医院能力提升，推进县域医疗中心建设。补齐基层公共卫生服务短板，推动优质医疗资源下沉，实现区域医疗能力均衡发展。鼓励社会资本开办各类医疗机构，推进非营利性民营医院发展。整合各级各类医疗卫生机构服务功能，完善公立医院、专业医疗服务机构、基层医疗机构以及社会办医之间的分工协作关系。加强城乡卫生人才队伍建设，重视全科医学人才培育，大力开展在职医务人员继续教育和职业再培训。努力打造区域性医学人才高地、健康产业基地。

增强公共卫生服务能力

深入实施健康中国遂宁行动，织牢公共卫生防护网，全方位全周期保障人民健康。完善疾病预防控制、妇幼保健、精神卫生、老年健康等公共卫生服务体系，提高重大传染病、慢性病、地方病、职业病、精神疾病等防治水平。引导群众建立正确健康观，养成健康的生活方式，提高人均预期寿命。改善疾控基础条件，强化监测预警、风险评估、流行病学调查，提升常见传染病、新发传染病监测检测能力。健全公共卫生应急管理体系，建设平战结合的重大疫情防控救治体系。加快发热哨点、诊室设置，建设覆盖城乡的传染性疾病首诊体系。加大高端公共卫生人才培育引进力度，着力解决医防薪酬差距。实施疾控信息化联动建设，推动“智慧疾控”试点工作。提升精神卫生服务能力，加强心理卫生服务，加快市民康养医院综合服务和医养融合项目建设。深入开展职业病危害源头治理和前期预防。

由表可知，本项目符合《遂宁市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》。

4、与《遂宁市“十四五”卫生健康发展规划（2021-2025年）》符合性分析

2022年5月26日遂宁市人民政府发布了关于印发《遂宁市“十四五”卫生健康发展规划》的通知，其中提到，“二、总体目标（三）发展目标——打造成渝中部区域医学医疗中心，着力打造成渝中部区域综合医疗中心、中医医疗中心和特色专科医疗中心，全市优质医疗资源实现扩容和区域布局逐渐均衡；五、建设区域医学医疗中心，全力打造区域医疗高地（一）优化医疗资源布局——积极构建与全市“1+3+6+20”市域城镇发展体系相适应的医疗卫生服务体系。促进优质资源提质扩容下沉，补齐区域专科服务短板，优化医疗资源区域布局，逐步缩小城乡、不同地区间卫生健康发展、服务水平的差异，推动实现医疗同质化。引导中心城区优质资源向遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区等城市新区、新兴产业人口集聚区、城乡结合部、周边地区发展。规范“一院多区”建设模式。按照“控量提质、压旧上新”原则，适度控制全市床位规模，控制急性治疗型床位增长，增量床位重点向传染、重症、肿瘤、精神、康复等领域倾斜，探索开展床位分类管理，提高床位配置效率。加强老年病、长期护理、慢性病管理等接续性医疗机构建设。”
本项目属于综合医院建设项目，位于遂宁市安居区，是一家集康养医疗为一体、中西医结合的综合性医院。符合《遂宁市“十四五”卫生健康发展规划（2021-2025年）》的规划要求。

5、与《遂宁市安居区“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析

表1-3 与《遂宁市安居区“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

纲要内容

本项目情况

符合性

强化源头引导调控，加快绿色低碳发展
坚决淘汰落后动能。严格控制新建、改建、扩建高耗能、高排放项目，新建高耗能、高排放项目应按相关要求落实区域削减。精准聚焦重点行业，加快淘汰低效落后动能。
本项目为医疗项目，不属于高能耗、高排放项目
符合

推动能源清洁低碳安全高效利用
优化能源供给结构。积极推进能源生产和消费革命，加快构建清洁低碳安全高效能源体系，推进能源低碳化转型。严控化石能源消费总量，推动煤炭等化石能源清洁高效利用。鼓励发展天然气分布式能源系统，加快发展清洁能源，积极推进光伏、农村沼气等应用，构建多元化清洁能源体系，提升清洁能源消纳和储存能力，稳步提高非化石能源占比。禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，对新建35蒸吨/小时以上的燃煤锅炉严格执行煤炭减量替代办法。新建生物质锅炉不得掺烧煤炭等化石燃料。
本项目医疗项目，主要使用电能、天然气，不设置锅炉。
符合

深入打好环境污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量
对于重点管控区，要求加快产业结构调整，推动重污染行业逐步退出；优化能源结构，持续减少工业煤炭消费，提高能源利用效率；大力发展新型节能环保产业；严格控制高污染、高耗能项目准入条件；新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代；打好柴油货车污染治理攻坚战，实施“车、油、路、管”综合整治；加快老旧车辆的淘汰和不达标车辆的整治；
本项目为医疗项目，污水站及危废间恶臭气体经处理后排放；综合废水经自建污水站处理达标后进入市政污水管网。

符合
强化工业企业水污染治理。加强工业企业污水处理设施监管，全面实现工业废水达标排放；加强工业园区污水处理厂运行监管，确保设施稳定运行，出水水质稳定达标；实施龙眼井污水处理厂扩容建设，进一步提高污水处理率；开展园区污水管网整治，取保雨污分流彻底，污水应收尽收。

提升城镇污水治理水平。推进城市生活污水处理厂提标扩容工程，同步推进配套管网新建、改造、修复，提升城市生活污水处理能力，在污水处理厂出水口建立人工生态湿地；对现有合流制排水系统实施污水截流收集，雨污分类，实现城镇生活污水处理设施全面稳定达标排放；重点开展城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流和收集纳管工作。

由表可知，本项目符合《遂宁市安居区“十四五”生态环境保护规划》的相关要求。
6、“三线一单”符合性分析

本次评价根据四川省生态环境厅办公室发布的《产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点(试行)》和《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点(试行)》的通知（川环办函﹝2021﹞469号）要求进行“三线一单”符合性分析。

与遂宁市环境管控单元的符合性分析
①分区管控符合性
2021年6月28日，遂宁市人民政府印发《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（遂府函[2021]74号），全市行政区域从生态环境保护角度划分为优先保护、重点管控和一般管控。

其中优先保护单元20个，应以生态环境保护优先为原则，严格执行相关法律法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态环境功能不降低。

重点管控单元27个，针对环境质量是否达标以及经济社会发展水平等因素，制定差别化的生态环境准入要求，对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求，对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标。

一般管控单元两个，执行区域生态环境保护的基本要求，重点加强农业、生活等领域污染治理。

安居区总体生态环境管控要求如下：
加强乡镇集中式饮用水水源保护区保护，确保饮用水安全；严格施工扬尘、道路扬尘管控；加强琼江流域污染治理、农业面源污染治理，严格控制化肥农药使用量，科学划定禁养区，积极推广畜禽清洁养殖和畜禽粪污无害化、资源化处理技术；现有涉及五类重金属排放的企业，严控污染物排放；锂离子电池行业引入，严格执行其行业资源环境绩效指标准入要求。

综合环境管控单元分布图见图1-1。
[image: image1.png]E axerer
. AARATRe
. TERANEeR
W ERRARESR
—MEReRE




[image: image26.png]EkEFY

LN}
4%

b
B

BXFRRIERLH




图1-1  遂宁市综合环境管控单元分布图（   本项目位置）

本项目位于安居区遂安大道中段，属于城镇重点管控单元。

②管控单元分布情况
结合来源于四川省政务网“三线一单”符合性分析网页查询结果，本项目位于城镇重点管控单元。
[image: image2.png]PITER

ME=REXEFPOREMEREREM S TIRTY, R

=5

ERETER

ZH51090420001

¥$5109041410002

¥$5109042220005

¥$5109042340001

¥55109042540002

SEEXEEER, AEGSIERNESE,

ERXEFPORIAE

DEmiteTE

105440352

30362652

6AERET, SRESSERER, BRtalSHEE, SUHERERETES.

ERETER PR
BEXPOEHEX E
EEXTHBRERPX E
FILEXBIREHET E
BEXAOEHEX E

EEXWHEAX E

FEKE

EEX

EEX

EEX

EEX

EEX

ENEEER

pas—=oy

s

HRESK

KERESK

EFFIA

=)
NEGAERETINASTERSET
RAMHRSEEAX
ASHEEESRENERR
ASTESREEERELER

SRR




图1-2   项目三线一单分析截图
一、项目与环境综合管控单元的位置关系图

安居区康养中心建设项目位于遂宁市安居区环境综合管控单元城镇重点管控单元（管控单元名称：安居区中心城区，管控单元编号：ZH51090420001）。

项目与管控单元相对位置如下图所示：（图中▼表示项目位置）

[image: image3.png]



图1-3    遂宁市管控单元图

本项目所涉及的管控单元见下表1-4。
表1-4   本项目管控单元一览表

环境管控单元编码
环境管控单元名称
所属市（州）
所属区县
准入清单类型
管控类型
ZH51090420001
安居区中心城区
遂宁市
安居区
环境管控单元
环境综合管控单元城镇重点管控单元
YS5109042220005
琼江安居区跑马滩控制单元
遂宁市
安居区
水环境管控分区
水环境城镇生活污染重点管控区
YS5109042340001
安居区中心城区
遂宁市
安居区
大气环境管控分区
大气环境受体敏感重点管控区
YS5109042540002
安居区城市建成区
遂宁市
安居区
自然资源管控分区
高污染燃料禁燃区
YS5109042550001
安居区自然资源重点管控区
遂宁市
安居区
自然资源管控分区
自然资源重点管控区
YS5109041410002
安居区土壤优先保护区
遂宁市
安居区
土壤污染风险管控分区
农用地优先保护区
本项目与遂宁市普适性清单管控要求、单元特性管控要求的符合性分析见下表1-5和表1-6。

表1-5    项目与遂宁市普适性清单的符合性分析

类别
遂宁市普适性清单对应管控要求
本项目情况
符合性
普适性清单管控要求
安居区中心城区
空间布局约束
禁止开发建设活动的要求：

1.禁止在法律法规规定的禁采区内新建矿山；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。

2.涉及永久基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。

3.禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
本项目位于安居区遂安大道中段，为综合医院建设项目，为安居区居民提供医疗康养服务，属于鼓励类建设项目，不属于生产性企业，不属于禁止类、限制类开发建设活动。符合空间布局。

符合
限制开发建设活动的要求：
1.现有工业企业不得新增污染物排放。

2.严控新设工业园区，如确需新布局工业园区，应充分论证选址的环境合理性。

3.严控在长江及主要支流岸线1公里范围内新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。
不符合空间布局要求活动的退出要求：

1.现有工业企业适时进行有序退出。

2.按照相关规划和要求，清理整顿非法采砂、非法码头，全面清除不合规码头。
污染物排放管控
允许排放量要求

暂无

本项目在运营期产生的各类污染物通过环保设施处理设备处理后可以做到达标排放。不对环境造成重大伤害。
符合
现有源提标升级改造

1.到2023年，县级及以上城市设施能力基本满足生活污水处理需求。生活污水收集效能明显提升。

2.到2025年，水环境敏感地区污水处理基本达到一级A排放标准。

3.到2035年，城市生活污水收集管网基本全覆盖，城镇污水处理能力全覆盖。

4.机动车船实施国六排放标准，推广使用达到国六排放标准的燃气车辆。

其他污染物排放管控要求

1.新增源等量或倍量替代：上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。

2.污染物排放绩效水平准入要求：（1）到2025年基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区。（2）到2030年，遂宁市城市生活污水处理率提高到97%。（3）严格落实建设工地管理要求，做好扬尘污染管控工作。（4）城市建成区道路机械化清扫率达到90%以上。（5）工业固体废物资源化利用、无害化处置率100%；危险废物、医疗废物和放射性废物无害化处置率100%。（6）到2025年底，建立健全源头严防、过程严管、后果严惩的危险废物监管体系。危险废物利用处置能力充分保障，技术和运营水平进一步提升。（7）从事机动车修理、印刷、服装干洗、研发等排放挥发性有机污染物的生产作业，应当按照有关技术规范进行综合治理。推广机动车维修企业使用水性、紫外光固化涂料，禁止露天和敞开式喷漆作业；包装印刷业必须使用符合环保要求的油墨；餐饮服务业油烟必须经处理达到相应排放标准要求。（8）建材行业原料破碎、生产、运输、装卸等各环节严格落实抑尘措施，有效控制粉尘无组织排放。（9）到2023年底，地级以上城市具备厨余垃圾集中处理能力，县城生活垃圾无害化处理率保持95%以上，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖；生活垃圾处理设施信息化监管水平明显提升。（10）到2025年，城市和县城污泥无害化、资源化利用水平进一步提升，城市污泥无害化处置率达到90%以上。（11）到2022年，遂宁市中心城区基本建成生活垃圾分类处理系统。到2025年，地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。县级城市、乡镇和农村生活垃圾分类工作取得成效，生活垃圾减量化、资源化、无害化水平显著提高。加快厨余垃圾处置设施建设，鼓励区域统筹规划建设厨余垃圾处置中心，力争2022年实现地级及以上城市厨余垃圾处置设施全覆盖。（12）定期对油烟净化设施进行维护保养，并保存维护保养记录，确保油烟稳定达标排放，设施正常使用率不低于90%。
环境风险防控
联防联控要求：

加强成都平原经济区信息共享和联动合作，协力推进产业和能源结构优化调整，加强大气污染源头防控，加强潼遂合作。
本项目不属于重金属排放企业，拟建地块现状为耕地和荒地。
符合
其他环境风险防控要求：

1.企业环境风险防控要求：现有涉及五类重金属排放的企业，严控污染物排放，限时整治或搬迁。

2.用地环境风险防控要求：（1）工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。（2）列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。
资源开发利用效率
水资源利用总量要求：

到2025年，全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%。
本项目在运营期合理用水用电，不使用燃煤锅炉，不焚烧垃圾。项目热水采用电热水，生活垃圾交由当地环卫部门处理。
符合
地下水开采要求：

全面建设节水型社会，达到合理高效用水。
能源利用总量及效率要求：

1.严控使用燃煤等高污染燃料，禁止焚烧垃圾。

2.全面淘汰每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉；在供气管网覆盖不到的其他地区，改用电、新能源或洁净煤。

3.地级以上城市建成区禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤锅炉；对20蒸吨及以上燃煤锅炉实施脱硫改造，建设高效脱硫设施；对循环流化床锅炉以外的燃煤发电机组一律安装脱硫设施，对燃煤锅炉和工业锅炉现有除尘设施实施升级改造，确保达到新的排放标准和特别排放限值。
禁燃区要求：

1.禁燃区内禁止燃烧以下高污染燃料：

（1）煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水浆煤、型煤、焦炭、兰炭、油类等常规燃料）。

（2）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。

（3）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。符合
2.禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施（集中供热、电厂锅炉除外）。

3.自2020年1月1日起，禁燃区内禁止销售高污染燃料。

4.加强对集中供热、电厂锅炉、10蒸吨时以上的在用燃煤锅炉以及改用清洁能源前的在用锅炉等燃烧设施的监管，确保达标排放。

其他资源利用要求：

暂无
琼江安居区跑马滩控制单元
空间布局约束：
禁止开发建设活动的要求  暂无

限制开发建设活动的要求  暂无

不符合空间布局要求活动的退出要求  暂无

其他空间布局约束要求  暂无

污染物排放管控：

允许排放量要求  暂无

现有源提标升级改造  暂无

其他污染物排放管控要求  暂无

环境风险防控：

联防联控要求  暂无

其他环境风险防控要求  暂无

资源开发利用效率要求：

水资源利用总量要求  暂无

地下水开采要求  暂无

能源利用总量及效率要求  暂无

禁燃区要求  暂无

/
符合
安居区中心城区
安居区城市建成区
安居区自然资源重点管控区
安居区土壤优先保护区
表1-6    项目与各单元特性管控要求的符合性分析

类别
遂宁市普适性清单对应管控要求
本项目情况
符合性
单元特性管控要求
安居区环境综合管控单元城镇重点管控单元
空间布局约束
禁止开发建设活动的要求：

参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元。
本项目位于安居区遂安大道中段，为安居区居民提供医疗康养服务，属于鼓励类建设项目，不属于生产性企业，不属于禁止类、限制类开发建设活动。
符合
限制开发建设活动的要求：
1.城市发展遵循“一心、三节点、两轴、三带、三片区”的区域城镇体系空间结构。

2.其他参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元允许开发建设活动的要求。
不符合空间布局要求活动的退出要求：

1.现有企业适时退出或搬迁。

2.其他参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元。
其他空间布局约束要求：/
污染物排放管控
现有源提标升级改造：
参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元。

新增源等量或倍量替代：

参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元。

新增源排放标准限值

参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元。

污染物排放绩效水平准入要求

参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元。

其他污染物排放管控要求
本项目在运营期产生的各类污染物通过环保设施处理设备处理后可以做到达标排放。不对环境造成重大伤害。
环境风险防控
严格管控类农用地管控要求

1.有一定危险性仓库用地远离市区，按有关规范选址和建设，留够防护距离。

2.其他参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元。

安全利用类农用地管控要求

1.有一定危险性仓库用地远离市区，按有关规范选址和建设，留够防护距离。

2.其他参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元。

污染地块管控要求

1.有一定危险性仓库用地远离市区，按有关规范选址和建设，留够防护距离。

2.其他参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元。

园区环境风险防控要求

企业环境风险防控要求

参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元。

其他环境风险防控要求
项目为综合医院建设，非危险性仓库用地
符合
资源开发利用效率
水资源利用总量要求：

参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元。

地下水开采要求：

1.安居区2030年地下水开采控制控制量保持0.08亿m3以内。

2.全面建设节水型社会，达到合理高效用水。

能源利用效率要求

参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元。

其他资源利用效率要求

禁燃区管控要求：

参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元。
本项目在运营期合理用水用电，不使用燃煤锅炉，不焚烧垃圾。项目热水采用电热水，生活垃圾交由当地环卫部门处理。
符合
琼江安居区跑马滩控制单元
空间布局约束
禁止开发建设活动的要求

限制开发建设活动的要求

允许开发建设活动的要求

不符合空间布局要求活动的退出要求

其他空间布局约束要求
本项目位于安居区遂安大道中段，为安居区居民提供医疗康养服务，属于鼓励类建设项目，不属于生产性企业，不属于禁止类、限制类开发建设活动。污染物通过环保设施处理设备处理后可以做到达标排放，不对环境造成重大伤害。运营期合理用水用电，不使用燃煤锅炉，不焚烧垃圾。项目热水采用电热水，生活垃圾交由当地环卫部门处理。
符合
污染物排放管控
城镇污水污染控制措施要求

强化城镇生活污染源治理，健全城镇生活污水收集管网和生活垃圾收集、转运、处理系统。

工业废水污染控制措施要求

农业面源水污染控制措施要求

船舶港口水污染控制措施要求

饮用水水源和其它特殊水体保护要求
环境风险防控
要加强对重点区域和重点源环境风险综合管控。强化工业园区环境风险防控工作，突出全防全控，完善各项环境风险防范制度，确保将风险防范融入日常环境管理制度体系。加强执法监督，逐步实现对重点工业园区、重点工矿企业和主要环境风险类型的动态监控。加快布局分散企业向园区集中，按要求设置生态隔离带，建设相应的防护工程。强化沿河水电站监管，强化废油收集、储存、转运处置全过程管控。
资源开发利用效率
/
安居区中心城区
空间布局约束
禁止开发建设活动的要求

限制开发建设活动的要求

允许开发建设活动的要求

不符合空间布局要求活动的退出要求

其他空间布局约束要求
本项目位于安居区遂安大道中段，为安居区居民提供医疗康养服务，属于鼓励类建设项目，不属于生产性企业，不属于禁止类、限制类开发建设活动。污染物通过环保设施处理设备处理后可以做到达标排放。不对环境造成重大伤害。运营期合理用水用电，不使用燃煤锅炉，不焚烧垃圾。项目热水采用电热水，生活垃圾交由当地环卫部门处理。
符合
污染物排放管控
大气环境质量执行标准

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级

区域大气污染物削减/替代要求

新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。

燃煤和其他能源大气污染控制要求

工业废气污染控制要求

机动车船大气污染控制要求

扬尘污染控制要求

农业生产经营活动大气污染控制要求

重点行业企业专项治理要求

其他大气污染物排放管控要求
环境风险防控
严控使用燃煤等高污染燃料，禁止焚烧垃圾。
资源开发利用效率
/
安居区城市建成区
空间布局约束
/
污染物通过环保设施处理设备处理后可以做到达标排放。不对环境造成重大伤害。合理用水用电，不使用燃煤锅炉，不焚烧垃圾。项目热水采用电热水，生活垃圾交由当地环卫部门处理。
符合
污染物排放管控
/
环境风险防控
/
资源开发利用效率
土地资源开发效率要求

能源资源开发效率要求

能源消耗、污染物排放不得超过能源利用上线控制性指标

其他资源开发效率要求
安居区自然资源重点管控区
空间布局约束
合理开发高效利用水资源，建设节水型社会；优化土地利用布局与结构；优化产业空间布局，构建清洁能源体系
运营期合理用水用电，不使用燃煤锅炉，不焚烧垃圾。项目热水采用电热水，生活垃圾交由当地环卫部门处理。
符合
污染物排放管控
/
环境风险防控
/
资源开发利用效率
土地资源开发效率要求

能源资源开发效率要求

其他资源开发效率要求
安居区土壤优先保护区
空间布局约束
禁止开发建设活动的要求
限制开发建设活动的要求

允许开发建设活动的要求

不符合空间布局要求活动的退出要求

其他空间布局约束要求
本项目位于安居区遂安大道中段，项目用地为医疗卫生用地，为安居区居民提供医疗康养服务，属于鼓励类建设项目，不属于生产性企业，不属于禁止类、限制类开发建设活动。
符合
污染物排放管控
/
环境风险防控
/
资源开发利用效率
/
（2）与遂宁市生态保护红线的符合性分析

根据三线一单可知，将全市行政区域从生态环境保护角度划分为优先保护、重点管控和一般管控。其中优先保护单元20个，重点管控单元27个，一般管控单元两个。优先保护单元主要包括生态保护红线、饮用水水源保护区、湿地公园、自然保护区等。以生态环境保护优先为原则，严格执行相关法律法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态环境功能不降低。
本项目位于遂宁市安居区遂安大道中段，位于城镇重点管控单元，不属于优先保护单元，拟建地不涉及遂宁市生态红线。

[image: image4.png]i 5 2%

B

7 py = B

i 1 3
; s a
. E
N % f
Y %4 b ¥
§ e 4 5 7 .
o 5 : 1 ;n K WL
i o
\ Py
PN 3 v ¢
S ¥
B o 2t A ’ "
3 b : : "
o hafaes ' 4
Barnte y ‘ o
RAw :
3
[~ poe. ZHiH
cai. n.m Lei51)2 1:4,000,000





图1-4  四川省生态保护红线分布图（[image: image5.png]


本项目位置）
（3）与环境质量底线符合性分析

根据遂宁市生态环境局发布的《2021年遂宁市环境质量公报》。

①大气污染物全市平均值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。本项目不使用燃煤锅炉，产生的废气严格按照环保措施，对污染物实施防控，确保能够做到达标排放，不对大气环境造成明显影响，不改变区域环境质量。

②地表水水质断面共设9个，其中7个断面达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域及以上，两个断面为Ⅳ类水域。项目所在管控断面跑马滩控制断面，达到Ⅲ类标准。本项目废水通过院区自建污水处理系统达《医疗机构水污染物排放标准》表二中的预处理标准后排入安居区乌木厅污水处理厂，经污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标后，排入琼江。确保废水达标排放，不改变区域环境质量。

③项目用地为建设用地，不占用永久基本农田。已完成选址论证。取得“中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书”（用字第〔2021〕018号）。院区内应严格做好防渗措施，确保不造成地下水污染和土壤污染。

④该区域声环境质量良好。而拟建项目无重大声源产生，不会造成区域声环境质量有所改变。

综上所述，本项目所在区域环境质量良好，各污染指标做到达标排放，不会对环境造成不良影响，不会突破环境质量底线。

4）资源利用上线符合性分析

①水资源利用上线

本项目用水主要为生活用水，医疗用水。用水来自于市政自来水管网。项目用水不会造成区域水资源大量消耗。

②土地资源利用上线

项目用地为医疗卫生用地，已完成土地资源项目论证，取得选址意见书。项目不占用基本农田。合理利用土地资源，不对土地资源造成浪费，符合土地资源利用上线。

③能源资源利用上线

本项目消耗能源主力为电能源，属于清洁能源，由市政供电。要求院区内的设备尽可能选用低能耗高效率的设备。平时做到节约用电。不对能源造成浪费。

综上所述，本项目能做到合理利用资源，不对资源造成浪费。符合资源利用上线。

综上所述，本项目符合三线一单以及分区管控相关要求。
与“长江经济带”相关环境政策符合性分析

表1-7   与“长江经济带”相关环境政策符合性分析
名称
相关要求
本项目情况
符合性
《长江经济带生态环境保护规划》（环规财[2017]88号）

四、划定生态保护红线，实施生态保护与修复（一）划定并严守生态保护红线  严守生态保护红线生态保护红线，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。

本项目位于遂宁市安居区遂安大道中段，不涉及生态保护红线。

符合

六、全面推进环境污染治理，建设宜居城乡环境（一）改善城市空气质量 完善大气污染物排放总量控制制度，加强二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物等主要污染物综合防治。

本项目为综合医院，运营期采用的能源为电能，不涉及使用锅炉，并对各项污染物进行治理，对环境影响较小。

符合

《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行）2022版》（川长江办[2022]17号）

禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。
本项目不涉及自然保护区、风景名胜区以及水源保护区
符合
禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目
禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目;禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。
禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资;限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。
本项目属于《产业结构调整指导目录》中鼓励类
符合
禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。
本项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。
符合
禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。
本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目
符合
《中华人民共和国长江保护法》
禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目
本项目为医疗项目，不属于化工园区和化工等项目；运营期产生的废水经拟建污水站处理后外排市政管网
符合
禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外

禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动

加强饮用水水源保护，保障饮用水安全
《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）》

3．禁止在饮用水水源―级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

本项目不涉及饮用水源保护区。
符合

6．禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

本项目产生的医疗废水经自建的污水处理站处理后排入市政管网，不新设排污口。

符合

8．禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

本项目不属于长江支流，不位于长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内，且本项目为医院建设，不属于化工园区和化工项目。

符合

11．禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

本项目属于综合医院项目，不属于落后产能项目、严重过剩产能行业项目和高耗能高排放项目。

符合

由表可知，本项目符合“长江经济带”相关环境政策。
8、与《综合医院建筑设计规范》符合性分析
表1-8   与《综合医院建筑设计规范》符合性
项目
规范内容
本项目建设内容
符合性
《综合医院建筑设计规范》
1、合理进行功能分区，洁污、医患、人车等流线组织清晰，并应避免院内感染风险；
功能分区，人流、车流组织清晰
符合
2、建筑布局紧凑，交通便捷，并应方便看管、减少能耗；
交通方便，四面临路，交通便利，独栋综合楼设置
符合
3、应保证住院、手术、功能检查和教学科研等用房的环境安静；

环境安静，绿化好
符合
4、病房宜能获得良好的朝向；

病房朝向良好，采光好
符合
5、应有完整的绿化规划；

规划有绿化面积
符合
6、对废弃物的处理作出妥善的安排，并应符合有关环境保护法令、法规的规定；

设置有危废暂存间、医废暂存间、一般固废暂存间，危险废物定期交有资质的单位清运处置
符合
7、医院出入口不应少于2处，人员出入口不应兼作尸体或废弃物出口；

项目用地南侧和东侧临路侧各设有1个人行主出入口，1个车行入口，东侧还设有一个发热门诊入口。最大限度的做到人车分流，出入分流、人及污物分流，做到交通流线与功能分区紧密结合

符合
8、在门诊急诊和住院用房等入口附近应设车辆停放场地；

院区设有车辆停放场地
符合
9、太平间、病理解剖室应设于医院隐蔽处。需设焚烧炉时，应避免风向影响，并应与主体建筑隔离。尸体运送路线应避免与出入院路线交叉；

全院不设太平间、病理解剖室、焚烧炉，尸体直接由殡仪馆来运输，从地下室运出，可避免与出入院路线交叉
符合
10、充分利用地形、防护间距和其他空地布置绿化景观，并应有供患者康复活动的专用绿地；

充分利用地形设置有绿化，有供患者康复活动的专用绿地
符合
11、在儿科用房及其入口附近，宜采取符合儿童生理和心理特点的环境设计；

有儿科病房，采用符合儿童生理和心理特点的环境设计
符合
12、病房建筑的前后间距应满足日照和卫生间距要求，且不宜小于12m；

本项目建筑满足日照和卫生间距的要求
符合
13、消化道、呼吸道等感染疾病门诊应自成一区，并单独设置出入口；感染门诊应根据具体情况设置分诊、接诊、挂号、药房、检验、隔离、专用卫生间等功能用房；
本项目发热门诊单独设置1栋门楼，设有单独的出入口，内部设有分诊、接诊、挂号、隔离、专用卫生间等功能用房
符合
14、在医疗用地内不得建职工住宅。医疗用地与职工住宅用地毗连时，应分隔,并应另设出入口。
本项目不修建职工住宅
符合
根据上表可知，本项目各楼层功能明确，按接待人群分开布设，各个科室相对独立，人员路线基本不交叉，布局合理。符合《综合医院建筑设计规范》内容。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	一、项目建设的由来

为响应国家号召，加强卫生机构能力建设，加快康复和护理机构发展，推进区域医疗联合体系建设。拟在遂宁市安居区建设遂宁市安居区医疗联合体建设项目，该项目包含4个子项目，分别为：安居区康养中心项目、安居区精神病医院项目、安居区传染病医院项目、安居区中心卫生院整体迁建建设项目。该项目已通过遂宁市安居区发展和改革委员会审批（遂宁市安居区发展和改革局（遂安发改〔2020〕29号））。本项目属于遂宁市医疗联合体项目4个子项目中的安居区康养中心项目，定位于医疗康养为一体、中西医结合的综合医院建设。位于遂宁市安居区遂安大道中段，根据建设单位提供关于遂宁市安居区医疗联合体建设项目分阶段分别开展前期工作的说明，建设项目的子项目分批执行建设。项目建成后，可以为周边居住人口提供医疗服务。
1、项目名称、建设性质、建设单位及建设地点

项目名称：遂宁市安居区医疗联合体建设项目（安居区康养中心建设项目）
建设性质：新建

建设单位：遂宁市锦程工业发展有限公司
建设地点：遂宁市安居区遂安大道中段（E105.44039°，N30.36269°）

服务范围：安居区及周边居民
2、建设内容及规模

建设内容：康养大楼、发热门诊、门急诊住院综合楼、后勤及生活用房、停车场、危废暂存间、医废暂存间、一般固废暂存间、污水处理区、储氧区、绿化、院区道路等。
建设规模：总用地面积24348.35㎡（约36.5225亩），总建筑面积24748.94㎡（地下+地上建筑），地上建筑面积约17639.70㎡，地下建筑面积7109.24㎡，建筑密度34.50%，容积率0.72，绿地率35.80%。新建：发热门诊一栋，总建筑面积约614.98㎡，共1F；康养大楼一栋，总建筑面积约5226.70㎡；门急诊住院综合楼一栋，总建筑面积9034.30㎡，共5F；后勤及生活用房一栋，总建筑面积约为3113.31㎡，共3F。同时，配套建设污水处理设施、危废暂存间、医废暂存间、一般固废暂存间、储氧区、地上机动停车位、地下停车场、康复绿地等其他附属设施。

本项目院内拟设置200张床位，门诊最大就诊人数为500人/d（其中发热门

诊10人），接收康养人员100人。定位为一所集医疗、急救、预防、康养为一体的综合医院。可为安居区及周边人群提供就医诊疗和康养服务。主要设置的科室有内科、外科、儿科、妇产科、中医、康复理疗、医学影像科、医学检验科、预防保健科、公共卫生科等。本项目内设置医学影像科，本次环评仅对其中的超声诊断、心电图诊断进行评价，不包括CT设备、DR设备等放射装置使用的评价，CT设备、DR设备等涉及含有放射源的应单独环评。

项目为综合医院建设，拟建设康养大楼一栋，为有需要的人群提供康养服务，康养大楼设怀旧交流区，内有书刊区、棋牌室，以便大家休息娱乐，并配备医护人员和设置治疗室，方便开展康复理疗以及基础护理服务，重病、急病、危病医疗救治依托门急诊住院综合楼医疗设施，康养大楼不收治住院病人。
本项目为综合性医院，根据《发热门诊设置管理规范》（联防联控机制医疗发〔2021〕80号），综合医院建设应设单独的发热门诊楼。本项目设置发热门诊，发热门诊不设置住院床位，仅进行预诊，如出现疑似病例或确诊病例，则运往专门的传染病医院进行救治，并立即对院区进行病毒消杀。

项目各楼层科室设置

本项目各楼层各科室分布见下表2-1。

表2-1  各楼层科室及功能分布情况
序号

楼层
科室、功能分布
备注
发热门诊
1F
诊室、办公室、留观病房、护士站、淋浴间
/
康养楼
1F
电梯间、休息娱乐区、消防控制室、一次性物品库、办公室、值班室、治疗室、避难室、居室、开水房
/
2F
电梯间、休息娱乐区、预备用房、一次性物品库、办公室、值班室、治疗室、避难室、居室、开水房
/
3F
电梯间、休息娱乐区、预备用房、一次性物品库、办公室、值班室、治疗室、避难室、居室、开水房
/
4F
电梯间、休息娱乐区、预备用房、一次性物品库、办公室、值班室、治疗室、避难室、居室、开水房
/
5F
电梯间、休息娱乐区、预备用房、一次性物品库、办公室、值班室、治疗室、避难室、居室、开水房
/
综合楼
-1F
排烟机房、报警阀间、配电室、水泵房、消防水泵房、消防水池、柴油发电机房、地下停车场
/
1F
放射科、中西医药房、儿科门诊、急诊科、综合门诊、留观病房
/
2F

彩超室、B超室、检验科室、诊疗室
/
3F
住院病房、库房、示教室、治疗室、值班室
/
4F
住院病房，产房、值班室
/
5F
办公室、会议室、手术室
/
后勤及生活用房
1F
库房、值班室、办公室
/
2F
库房、办公室、浆洗房
/
3F
食堂
/
4、项目组成及可能产生的环境问题

本项目主体工程、辅助工程、公用工程等见表2-2。

表2-2  项目组成表

工程分类

名称

建设内容及规模

可能产生的环境问题

施工期

运营期
主体工程

发热门诊
共1F：建筑总面积614.98m2。
设置污染区、缓冲区、清洁区。
设淋浴室、留观病房、护士站、发热诊室、办公室、治疗室。

楼面设新风机房、工具间、排烟机房。
施工废水、生活垃圾、生活污水、扬尘、噪声、弃土、建渣等

生活污水、医疗废水、生活垃圾、医疗废物等
康养大楼
共5F:总建筑面积5226.70m2。用于老年人康养服务。
1F
设电梯间、休息娱乐区、消防控制室、一次性物品库、办公室、值班室、治疗室、避难室、居室、开水房。
2-5F
每层均设电梯间、休息娱乐区、预备用房、一次性物品库、办公室、值班室、治疗室、避难室、居室、开水房。楼顶为机房。
门急诊住院综合楼
共5F:总建筑面积9034.30m2(含地下室)。3-4F为住院病房。
-1F
排烟机房、报警阀间、配电室、生活水泵房、消防水泵房、消防水池、柴油发电机房、储油间、地下停车场。

1F
设候梯厅、DR放射室、控制室、CT放射室、挂号室、西药房、卫生间、儿科门诊、中药房、等候区、导医台、留观病房、洗胃室、清创室、器械室、抢救室、急诊科室、护士站、诊室、治疗室。
2F
设候梯厅、值班室、一次性物品库、医导台、等候区、彩超室、B超室、脑电图室、心电图室、经颅彩色多普勒室、卫生间、检验科、多间诊室。
3F
设候梯厅、值班室、卫生间、示教室、库房、一次性物品库、值班室、护士站、治疗室、办公室、多间病房、缓冲间、避难间。
4F
设候梯厅、值班室、卫生间、示教室、库房、一次性物品库、值班室、护士站、产房、避难间、UPS电源间、多间病房。
5F
设候梯厅、卫生间、会议室、手术室、多间办公室、避难间、UPS电源间。楼顶为电梯机房、排烟机房。
辅助工程

后勤及生活用房楼
共3F：栋楼总面积为3113.31㎡。

噪声

、废气、危险废物、医疗废物、
医疗废水、生活废水、生活垃圾、厨余垃圾、含油废水、油烟
1F
设候梯厅、一次性物品存放间、灭菌区、监测室、示教室、值班室、库房、办公室、工具间、清洗区、打包区。
2F
设候梯厅、多个库房、办公室、卫生间、污染物分拣区、洗涤区。
3F
设厨房操作间、售卖间，患者就餐区，医护就餐区、库房。

楼顶为电梯机房。
空调系统

门急诊住院综合楼设置多联机空调系统、其余工程安装分体空调。
手术室预留净化空调安装位置。
发电机房
本项目设置应急发电机1台，位于门急诊住院综合楼地下层，功率为400kW，以供停电使用。
储油间
发电机房旁设储油间，用于存储柴油
开水间

康养楼各楼层设置专门的电热开水间。
浆洗房

后勤及生活用房楼2楼设洗涤区。
公用工程

供电

市政电网供电（若停电启用UPS电源以及应急发电机）。
/

配电室

1间，位于门急诊住院综合楼地下层。
/
供水

市政给水管网供水。
/

排水

项目排水实行雨污分流。雨水经院内雨水管排入市政雨水管网；院内综合废水（生活废水和医疗废水）经自建污水站预处理达标后进入市政污水管网，再经安居区乌木厅污水处理厂处理，处理达标后排放。
废水

其他
室外停车场、绿化、院内道路。

/
环保工程

废气

浑浊带菌空气：院区设空气消毒机、等离子空气消毒机、定期喷洒消毒剂。
废气

污水站恶臭：污水站恶臭收集后经紫外线消毒+二级活性炭吸附后于屋顶排放。
废气、危险废物

危废间恶臭：将废气集中收集后经处理紫外线消毒+二级活性炭吸附后于屋顶排放。
医废间恶臭：将废气集中收集后经处理紫外线消毒+二级活性炭吸附后于屋顶排放。
一般固废暂存点：定期喷洒除臭剂。
废气
应急发电机：废气经自带消烟除尘装置处理。
废气

中药房设置3台煎药机，安装集气罩收集后至楼顶排放。
异味
食堂油烟：安装油烟净化装置，处理后的油烟由专用烟道引至高空排放。
噪声，油烟
废水

医院东南侧设置1座污水处理站，处理能力160m3/d，采用一级强化+次氯酸钠消毒工艺处理院区综合废水达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后经过市政污水管网进入安居区乌木厅污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，最终排入琼江。
废水、臭气、污泥、噪声

医院东南侧设应急事故池一座，容积为50m³。
发热门诊废水经自建预处理池（容积3m3）消毒处理后进入污水站，与院内综合废水一起经自建污水站处理。
食堂含油废水经隔油池（容积10m3）预处理后进入污水站，与院内综合废水一起处理。
固废

一般固体废物
医院西北侧设置一般固体废物暂存间，并在各楼层、各区域设置生活垃圾桶。集中收集后交由当地环卫部门处理。
固废

废包装材料暂存一般固废暂存间，定期收集后外售废品回收站。
固废

厨余垃圾交由当地相关处理单位处理，每天清运。
固废
药渣交当地环卫部门处理，每天清运。
固废、异味
危险废物
各楼层分别设医疗废物垃圾桶，打包后经污物专用电梯运往医废暂存间，医废暂存间位于院区西北侧，面积约为45m2。
危险废物、恶臭、环境风险
定期更换的废活性炭、废紫外灯管暂存危废暂存间，危废暂存间位于院区西北侧，面积约为45m2，定期交由有危废处理资质的单位进行处置。
污水站污泥由有危废处理资质的单位进行密闭罐车抽吸、转运定期处理。
噪声

水泵、风机等主要噪声设备基础减振；风机安装消音设备；高噪声设备设置在设备间内并采取隔声措施。
噪声

地下水
重点防渗

危废暂存间、医废暂存间、污水处理站、应急发电机房及储油间。
环境风险

一般防渗
一般固体废物暂存区、隔油池、预处理池。
简单防渗
其他区域。
办公生活设施
各楼栋设有办公室，后勤及生活用房三楼设食堂
生活垃圾、生活污水、油烟
5、项目主要原辅材料及消耗情况

（1）施工期

项目施工期主要原（辅）材料耗量见表2-3。

表2-3   施工期主要原辅材料及能耗消耗表

序号

名称

单位

数量

来源

1

水泥

t

6000
当地购买

2

混凝土
t
9000
3

砂浆
t
3000
4

木料

t
1500
5

钢材

t

1800
6

砖

万匹

15000
7

砂砾石

t

10000
8
地坪漆

t

6
9
水

m3
600
自来水

10
电

kW·h

9000
当地电网

（2）运营期
项目运营期所耗动力主要是电力，由当地电力部门供应。项目运营期主要的原辅材料为医疗器械、药品、检验材料、消毒剂等。其中药品一般为一次性使用，并且具有时效性，不能重复使用和使用过期的药品。具体主要原辅材料年耗量及来源清单见下表2-4。
表2-4  本项目运营期主要原辅材料及其来源

类别

名称

单位

年耗量

最大储存量

储存位置

医疗

器械

一次性输液器

支

4000
/

药房

一次性使用无菌注射器

支

100000
/
一次性手套

件

15000
/

留置针

件

10000
/

输液贴
盒
1000
纱布
片
100000
/
胶带
卷
5000
/
医用口罩
支
100000
/
棉球
包
50
小棉签

包
40000
/

药品

（西药）
头孢曲松钠注射剂

支
5000
/

甲泼尼龙琥珀酸钠注射剂

支
3000
/

头孢呋辛钠注射剂

支
12000
/

克林霉素磷酸酯注射剂

支
6000
/

阿昔洛韦注射剂（0.25g）

支
5000
/

氯化钠注射液

瓶

25000
/

葡萄糖注射液

瓶

18000
/

注射用阿昔洛韦

支

600

/

替硝唑氯化钠注射液

瓶

500

/

甲硝唑氯化钠注射液

瓶

300

/

维生素B1片

瓶

450

/

谷维素片

瓶

320

/

维生素C片

瓶

340

/

氯雷他定片

瓶

640

/

妥布霉素地塞米松滴眼液

支

300

/

卤米松乳膏

支

250

其他药品
/
若干
/

药品

（中药）

失眠煎剂
Kg
50
/
药房
气痛煎剂
Kg
50
/
腰痛煎剂
Kg
50
/
肾病煎剂
Kg
50
/
通灌汤煎剂
Kg
50
/
泰舒饮煎剂
Kg
50
/
经痛安煎剂
Kg
50
/
六草汤煎剂
Kg
50
/
板业煎剂
Kg
50
/
其他各种煎剂
Kg
若干
/
试剂原料
酒精
瓶
50
库房

碘伏消毒液
瓶
1000
过氧化氢消毒液
瓶
1000
麻醉剂
支
1200
检验材料

检测试纸

盒

2000
/

检验试剂盒

盒

2000
/

尿试纸条

筒

20

/

洗衣材料
洗衣粉
t
0.2
/
洗涤原料间
漂白粉
t
0.1
/
消毒剂

乙醇

t

0.05

0.01

消毒室

次氯酸钠

t

3
1
污水处理站
漂白粉
t
0.2
/
絮凝剂

t

3
1
其他
氧气

瓶

300
30
储氧区
柴油

t

1.0
0.1
储油间

注：本项目氧均为外购成品瓶装氧气，不制氧；成品中药包为外购，采用无纺布包装。

6、主要设备清单

本项目主要设备清单见下表2-5。本项目各类医疗废物均按相关要求收集后外委处理。

表2-5  本项目主要设备清单

序号

设备名称

厂家
数量
单位

1
胃、肠镜（全高清电子胃肠镜系统）
上海澳华AQ200
1
套
2
彩超
汕超A6500
1
台
3
麻醉机
航天长峰ACM632
3
台
4
监护仪
理邦X10A
10
台

5
呼吸机（无创）
航天长峰Athena8200
3
台
6
医用臭氧机
众杰翰砾ZAMT-80B
1
台
7
除颤仪
苏州久心iAED-S1
5
台

8
心电图机
理邦SE-1201
5
台
9
全自动凝血仪
众驰XL1000C
1
台
10
化学发光免疫分析仪
新产业MAGLUMI X3
1
台
11
荧光免疫定量分析仪POCT
锦瑞FA120
1
台
12
经颅多普勒
科进KJ-2VIM
1
台
13
动态心电监测仪
湖南医翼MIC-12H
3
台
14
动态血压监测仪
湖南医翼ABPM6000
3
台
15
冲击波治疗仪
博华BHSW-2A
1
台
16
内热针治疗仪
佳科K型
1
台
17
经颅磁
渡康NK-IB05
1
台
18
催眠床（水疗按摩床）
好博HB-SL90
1
台
19
电休克治疗仪
美国SOMATICS Thymatron System IV
1
台
20
睡眠治疗仪（简易呼吸机）
天祚成人型：SI型
2
台
21
医疗废水处理设备
/
1
台
22
煎药机（单缸）
汉正HZ-21
3
台
23
脑地形图仪
江苏穆泰XL-998C
1
台
24
手术台
航天长峰EIFEFI8600.1
3
台
25
全自动血球分析仪
北京指针C531
1
台
26
全自动生化分析仪
雷杜chemray380
1
台
27
全自动尿液分析仪
亚森FA300
1
台
28
全自动尿渣分析仪
科宝S50
1
台
29
糖化血红蛋白分析仪
江苏奥迪康AC6601
1
台
30
恒温水浴箱（电热）
博科BJPX-WB26
1
台
31
离心机
鑫驰Mini-7
2
台
32
血流变分析仪
众杰HT-100C
1
台
33
高压灭菌锅（手提式）
射洪通用XX-18LM
1
台
34
显微镜
奥林巴斯CX33
1
台
35
全自动血层分析仪（血沉）
希莱恒ORON-200
1
台
36
全自动酶免疫分析仪
雷杜RT-6100
1
台
37
中药熏蒸治疗机
健身XKQ-II-C2
1
台
38
智能肛周熏洗仪
健身XKQ-Ⅱ-A-1
1
台
39
推拿床
瑞朗RC-025T-766
10
台
40
微波治疗仪
宝兴WB-3100（AIII）
1
台
41
电脑中频治疗仪
千里倍益ZP-100CIIA
1
台
42
超声清洗仪
深华泰SHT-180AL
1
台
43
电脑骨伤治疗仪
海凭ST-IH
1
台
44
体外冲击波碎石机
精诚JC-ESWL-B
1
台
45
辅助步行训练器
冠益GY-FZX-01
1
台
46
踝关节矫正训练器
冠益鑫GY-HGJ-03
1
台
47
电动起立床
冠益鑫GY-ZLC-01
1
台
48
健身器械
/
2
套
49
蜡疗机
昱昊HL-120
2
台
50
光固化机
卫龙VALOCORDLESS
1
台
51
全自动高温蒸汽灭菌器
射洪通用0.3平方全自动
1
台
52
ABS抢救车
瑞朗RT-X240J-054
3
辆
53
电动洗胃机
鱼跃7DI
3
台
54
空气消毒机
金亿丰JYF/D-Y-1000
3
台
55
被服消毒机（床单位消毒机）
金亿丰JYF/CXD-Y
6
台
56
二级活性炭吸附装置
/
1
台
57
分体空调
/
100
台
58
吸痰器
鱼跃7E-A
1
台
7、公用工程

（1）给水

本项目以城市自来水作为水源，由遂宁市市政给水管网供给，采用DN150引水管，引水管设在院区东侧，供水常压约为0.3Mpa，日常满足项目供水需要。

本项目除门急诊住院综合楼外，其余构筑物内均采用单体空调，门急诊住院综合楼采用多联机空调系统，不涉及冷却塔。医院设新风系统，新风系统入口设置中效过滤器。各楼层热水供应采用电能供热，不涉及锅炉用水；洗衣废水同医疗废水处理。后勤及生活用房三楼设食堂，含油废水经隔油池预处理后排入院区污水管网，厨余垃圾交由有资质的相关单位进行处理，油烟经油烟净化系统处理达标后排放。

康养大楼拟为当地100位老人提供养老服务，院区允许亲属探视。
因此，本项目用水为住院病人用水、陪护人员用水、门诊病人用水、医护及后勤人员用水、地面清洁用水、检验室用水、中药熬制用水、食堂用水、浆洗用水、康养人员用水、探视人员用水、绿化用水等。
本次评价从最不利角度出发，按《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）、《四川省用水定额》（川府函[2021]8号）中相关数据，确定各具体用水定额，并对本项目最大人数、最大用水量及废水进行核算。

住院病人：本项目共设床位200张，病房设置有卫生间、盥洗间和浴室。根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），用水定额取400L/床·d，用水量为80m3/d，废水排放量以用水量的85%计，约68m³/d。

陪护人员：病房陪护人员按床位/人计，即200人，用水定额为40L/人·d，用水量为8m3/d，废水排放量以用水量的85%计，约6.8m³/d。

门诊病人：根据建设单位提供本项目门诊最大接待量为500人/d。其中综合门诊为490人/d，发热门诊10人/d。根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），门诊患者用水量按15L/人▪次，废水排放量以用水量的85%计，经计算，综合门诊用水量为7.35m3/d，约6.25m3/d；发热门诊用水量为0.15m3/d，约0.13m3/d。
医护及后勤人员：本项目拟定工作人员100人，其中综合门诊90人，发热门诊10人。据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），用水定额取200L/人▪d，废水排放量以用水量的85%计。经计算，综合门诊用水量为18m3/d，排放量约15.3m3/d；发热门诊用水量为2.0m3/d，排放量约1.7m3/d。
地面清洁：本项目总建筑面积为17639.70m2，其中发热门诊614.98m2，其他建筑面积17024.72m2。参照《四川省用水定额》（川府函[2021]8号），用水定额取2L/m2·d，废水排放量取85%。经计算，其他建筑面积用水量约为34.05m3/d，排放量约28.94m3/d；发热门诊用水量为1.23m3/d，排放量约1.05m3/d。
检验室：本项目检验室不需制备软水，检验室用水量为1m³/d，主要进行常规血液、常规体液（尿液）等化验，使用的试剂不含氰化物、铬等重金属，不使用酸性、碱性试剂。废水排放量按85%计，为0.85m3/d。其中检验废液及前三次实验器皿清洗废水（约0.1m3）为医疗废物；第四次清洗之后的清洗废水排入污水处理站，检验室废水产生量为0.85m3/d。

发热门诊检验室用水量为0.1m³/d，主要进行常规血液、常规体液（尿液）等化验，使用的试剂不含氰化物、铬等重金属，不使用酸性、碱性试剂。废水排放量按85%计，为0.085m3/d，全部做为医废处置。
中药熬制用水：医院设三台煎药机，单机容积为20L,单机用水54L（熬制过程中水分蒸发，需要再次加水），清洗6L/次，每次煎熬4h，每天熬煮2次，则用水0.324m3/d，按0.32m3/d计。水分在熬制过程中挥发，余下为试剂，只产生清洗废水2L/次，约36L/d，按0.04m3/d计。
食堂：拟提供300人就餐，用水定额25L/人·d，用水量7.5m³/d，废水排放量按85%计，废水排放量6.38m³/d。

浆洗：按床位200床，每天换洗，床单病服0.5kg计，则100kg/d，根据设计规范，用水定额80L/kg。则用水量8m3/d，废水排放量85%计，为6.8m3/d。

康养人员用水：按100人计，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），用水定额取150L/人·d计，则用水量15m3/d，废水排放量85%计，为12.75m3/d。

探视人员用水：按养老人员10%计，用水15L/人▪次计，则用水量0.15m3/d，废水排放量85%计，为0.13m3/d。
绿化用水：项目共有绿化面积为8716.7m2，参照《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号）中按0.77m3/(m2·a)计，则年绿化用水6711.9m3/a，约18.39m3/d。

项目用水及排水量见下表。

表2-6   项目用水类型及用水量

序号
项 目
单位
数量
用水定额（L）
用水量（m3/d）
排水量

（m3/d）
1
住院病人用水
床
200
400

80

68

2

陪护人员用水
人
200
40

8

6.8

3
门诊

病人
综合门诊
人
490
15

7.35

6.25
4
发热门诊
人
10
15

0.15

0.13
5
医护后勤人员
综合门诊
人
90
200

18

15.3

6
发热门诊
人
10
200

2

1.7

7
地面

清洁
综合门诊
m3
17024.72
2

34.05
28.94

8
发热门诊
m3
614.98
2

1.23
1.05
9
检验

用水
综合门诊
m3
1
/
1

0.85

10
发热门诊
m3
1
/
0.1

医废处置
11
煎药机用水
缸
6
60

0.36

0.04
12
食堂用水
人
300
25

7.5

6.38
13
浆洗用水
Kg
100
80
8
6.8
14
康养人员用水
人
100
150
15
12.75
15
探视人员用水
人
10
15

0.15

0.13
16
绿化用水
m2
8716.7
0.77m3/(m2·a)
18.39
/
17
总用水量
m3
201.28
18
总排水量
m3
155.12
（2）排水

本项目不设传染病科，因此无特殊医疗污水产生。医学影像科提供B超、心电图检查等，采用电脑成像，B超检查使用的材料为医用超声耦合剂，心电图检查使用测试线，因此不涉及含银、含铬等特殊废水的排放。检验室检测为常规血液、常规体液（尿液）等检查，使用成品试剂盒、试纸等，项目不设口腔科，因此，本项目不产生含铅废水、含氰污水、含汞污水、含铬污水和含其他重金属的特殊性质污水。
根据调查，本项目周边雨、污水管网已建成，院区废水最终接入安居区乌木厅污水处理厂。本项目采用雨、污水分流制，雨水通过雨水管网排入市政雨水管网。本项目外排废水包括住院病人废水、陪护人员废水、门诊病人废水、医护及后勤人员废水、地面清洁废水、检验室废水、中药熬制清洗废水、食堂废水、浆洗废水、康养人员用水、探视人员用水。

经计算，本项目最大废水排放量为155.12m³/d。其中食堂含油废水6.38m3/d，发热门诊废水量为2.88m3/d，分别经单独设置的隔油池（容积10m3）隔油处理，预处理池（容积3m3）消毒处理后，与院内其他综合废水经院区内拟建的污水处理站（最大处理规模为160m3/d）处理达标后，通过市政污水管网排入安居区乌木厅污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，最终排入琼江。项目水平衡见下图2-1。

[image: image6.emf]201.28

80

住院病人

8

1

0.1

0.36

7.5

8

15

18.39

陪护人员

综合门诊

病人用水

综合门诊

检验用水

发热门诊

检验用水

煎药机

食堂

浆洗

康养人员

绿化

12

损耗

68

6.8

15.3

1.05

0.85

0.04

6.38

6.8

12.75

18.39

挥发

1.2

1.2

1.12

0.32

0.1

0.15

0.18

2.7

1.1

损耗

损耗

损耗

医废

医废

挥发

/

药剂

损耗

损耗

损耗

145.86

院区污水处

理厂

155.12

乌木厅污水

处理厂

琼江

发热门诊

病人用水

损耗

0.13

0.02

损耗

7.35

0.15

18

综合门诊

医护用水

2.7

损耗

2

发热门诊

医护用水

1.7

0.3

损耗

发热门诊

地面清洁

综合门诊

地面清洁

28.94

5.15

34.05

1.23

6.25

2.88

预处理池

2.88

隔油池

0.15

康养人员

0.13

0.02

损耗


图2-1   本项目水平衡图  （单位：m³/d）
（3）供电

本项目供电由当地电网供给，项目采用双电源供电模式，另配备一台400kW应急发电机。
（4）供氧及消毒方式
供氧系统：本项目不设制氧站，采用外购的氧气瓶供氧。

消毒方式：病服床单等采用消毒机消毒，对医疗器械等设备采用高压快速消毒器消毒；医院地面、房间采用喷洒消毒剂的方式消毒，污水处理站采用次氯酸钠消毒。
（5）暖通

①空调

除门急诊住院综合楼外均采用分体式空调，室内机根据负荷大小和室内布置采用柜式、挂壁式、吊装式，空调室外机就近设于相关区域的室外处，根据需要预留分体空调机位。空调系统除尘杀菌措施；在诊断、治疗室及办公区域；所有回风口设置纳米空气净化过滤网；在手术室空调回风口上设置电子空气净化器进行消毒灭菌。

门诊住院综合楼采用多联机空调系统，空调外机均位于楼顶。

洁净区手术室间空调依据手术净化级别分别设置层流或普通净化空调系统。100级手术室单独设置空调系统；1000级以上手术室周边净化空调设计（也可单独设计）；其他洁净区设置一个系统。污染区设置一个系统；同时设置排风系统。保证室内各房间需要的压力梯度。净化区域单独设置风冷热泵机组供净化空调系统使用。

②新风系统

各栋各层采取新风送风，自然排风的方式，每层楼设置新风送风机，各楼层专用房间内，进风口处设置百叶消声。

③热水

医院生活热水不设置锅炉房，均采用电热水器供给。
（6）废物暂存间
①危险废物暂存间
本项目在院区西北侧位置设置危险废物暂存间、医疗废物暂存间。分区暂存各类医疗废物及其他危险废物；同时各楼层分别设置医废专用垃圾桶，打包后经污物专用电梯运送医疗废物暂存间暂存。
②生活垃圾暂存
本项目在院区西北侧设置一般固废暂存间，并在各楼层、各区域分别设置生活垃圾桶，生活垃圾集中收集后交当地环卫部门处理。
（7）废水处理站
本项目运营后院区废水排放量155.12m3/d，根据设计资料，本项目在院区东南侧设置地埋式处理能力160m3/d的污水处理站，采取一级强化+次氯酸钠消毒工艺。发热门诊废水经自建预处理池（容积3m3）消毒处理后进入污水站，含油废水经自建隔油池（容积10m3）消毒处理后进入污水站。
本项目产生的废水经污水处理设施处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466－2005)预处理标准后排入市政污水管网。

8、工作制度和劳动定员

本项目医护人员和行政后勤人员定员100人，日最大就诊人数为500人/d，接收康养人员100人，工作时间为24小时，年工作365天。

9、总平面布置分析

（1）总体布局

本项目位于遂宁市安居区遂安大道中段，项目用地结合当地地形，项目南北200m，东西160m，周边交通便利。用地北侧设置发热门诊一栋，主要有发热诊室、留观病房、办公室、治疗室等等。西北侧设危废暂存间、医废暂存间、一般固废暂存点。中心位置设置门急诊住院综合楼一栋，含儿科、妇产科、医学影像科等。地下室位于门急诊住院综合楼地下，含地下停车场、发电机房、配电室等等。东南侧设后勤及生活用房一栋，内有食堂、浆洗房、库房等等。南侧设康养大楼一楼，设连廊连接综合楼，方便病患转移，主要为办公室、居室、治疗室等。东南侧设地埋式污水处理站一座。
根据《发热门诊设置管理规范》（联防联控医疗发﹝2021﹞80号）中“二  设置要求  （一）选址  发热门诊应设置于医疗机构独立区域的独立建筑，标识醒目，具备独立出入口。医院门口、门诊大厅和院区内相关区域要设立醒目的指示标识，内容包括发热门诊方位、行走线路、接诊范围及注意事项等。发热门诊硬件设施要符合呼吸道传染病防控要求，与普通门（急）诊及医院其他区域间设置严密的硬隔离设施，不共用通道，通道之间不交叉，人流、物流、空气流严格物理隔离。新建发热门诊外墙与周围建筑或公共活动场所间距不小于20米”。
本项目发热门诊楼位于北侧，为独立门楼，并设有独立出入口，位于场地东侧。本项目发热门诊与门急诊住院综合楼相距40m，两栋楼出入口均单独设置，不交叉。满足《发热门诊设置管理规范》（联防联控医疗发﹝2021﹞80号）中选址要求。
（2）环保设施布局合理性分析

项目设有地埋式污水处理站一座，设计处理规模为160m³/d，位于用地东南侧。根据《医院污水处理设计规范》（CECS07-2004）中8.0.2条“医院污水处理站应独立设置，与病房、居民区建筑物的距离不宜小于10m，并设置隔离带；当无法满足上述条件时应采取有效的安全隔离措施；不得将污水处理站设于门诊或病房等建筑物的地下室”。根据设计资料，本项目污水站位于用地东南侧，距离康养楼约30m、门急诊住院综合楼37m。与周边居民区建筑物最近距离180m，各建筑之间分布合理紧凑，且设有绿化、道路，满足《医院污水处理设计规范》（CECS07-2004）》中相关要求。本项目污水处理站产生的恶臭气体经紫外线消毒+二级活性炭吸附处理后，于污水处理站设备用房房顶排放，避开居民楼以及人群聚集处，不会对周边敏感点产生影响。泵机位于地下泵声级在65～80dB(A)之间，且采取隔声减噪措施后，不会对周围产生影响。
项目应急发电机房位于综合楼地下室发电机用房内，其废气经自带消烟除尘设施处理，产生的噪声经隔离经隔离减振后对周边影响较小。

项目西南侧为后勤及生活用房，内设食堂，含油废水经隔油池处理后进入本院污水处理站，油烟经油烟净化系统处理达标后排放，避开居民楼以及人群聚集处，不会对周边敏感点产生影响。

危险废物暂存间、医废暂存间、一般固废暂存点、位于项目用地西北侧，用于医疗废物、其他危险废物的、一般固体废物暂存，医疗废物暂存间采取密闭、危险废物桶加盖、废气经收集后紫外线消毒+二级活性炭吸附后于屋顶排放等措施，医疗废物与其他危险废物分类存放后交有资质单位处理，做到日产日清，定期对医废间进行消毒、清扫，并设置专用的转运通道，以免对周边环境造成影响。
院区各区域、各楼层设置有生活垃圾收集桶、医疗废物收集桶。食堂设有厨余垃圾桶。产生的生活垃圾等一般固废收集后暂存于院区西北侧的一般固废暂存间，交当地环卫部门处理，做到“日产日清”，并对一般固废收集桶采取加盖密闭，喷洒除臭剂，定期消毒。

项目院区平面布置从环保角度考虑了设施布置情况，尽量避免各设施之间相互影响的可能，较为合理。

项目总平图见附图3。
10、选址合理性及环境相容性分析

本项目位于遂宁市安居区遂安大道中段，交通便利，已完成选址论证，项目用地为医疗卫生用地。根据现场调查，项目所在地现状为空地，周边有居民居住。外环境对本项目无制约性因素。

项目500m范围内环境情况：
北侧：紧邻空地，约110m处为安居区疾病预防控制中心。

东北侧：约440m为凤鸣江城小区。

东侧：紧邻遂安大道中段，遂安大道右侧为凤凰栖公园。
东南侧：项目东南侧495m为绿逸凤凰小区。

南侧：紧邻空地，现状为耕地。
西南侧-西侧：为小祠村居民，最近居民距离项目约10m。

白安河流经本项目北侧——东侧——东南侧，河体与本项目最近距离约260m。
本项目运行过程中产生废水经院内拟建污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准后，通过已建的市政污水管网排入安居区乌木厅污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后最终排入琼江，实现达标排放，对地表水体影响较小。根据《遂宁市安居区分区规划—排水工程规划图》（2010-2030），项目东侧临安居区遂安大道，道路已敷设污水干管，项目污水可进入安居区乌木厅污水处理厂。
项目院内主要噪声源为污水站设备、空调外机以及柴油发电机等。项目污水站位于项目东南侧，主要设备位于室内，空调外机采取基础减振，与周围敏感点之间均有院内建筑物隔挡，应急发电机位于备用房内，发电机设置基础减振且项目区域停电的机率很小，故使用频率很低。项目噪声经建筑隔声、基础减振以及距离衰减后，对周围环境影响较小，不会对周边敏感点产生影响。因此，项目正常运行中对各产噪设备采取相应措施后场界噪声满足相关标准。

本项目污水站位于用地东南侧，距离康养楼约30m、门急诊住院综合楼37m。与周边居民区建筑物最近距离180m，污水处理站产生的恶臭气体经紫外线消毒+二级活性炭吸附处理后，于污水处理站设备用房屋顶排放，不会对周边敏感点产生影响。
设置有危险废物暂存间、医废暂存间，针对医废间恶臭拟采取将废气集中收集后紫外线消毒+二级活性炭吸附处理后经屋顶排放。项目运营期产生的各类废气均经处理后达标排放，对周围环境影响较小。

此外，对项目产生的一般固体废弃物及危险废物（含医疗废物）进行分类存放、处理，各类固体废物均可做到妥善处置，避免产生二次污染。因此，本项目运营过程中，对周边环境影响较小。

综上，建设项目在运营期会产生废水、噪声、废气、固废，对周围居民产生一定影响。建设单位在采取防治措施后，对周边环境影响较小，对周边环境无明显制约因素，本项目选址合理，与周边环境兼容。



	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程

本项目属于新建项目，施工期主要污染因素和因子为建构筑物建设产生的建筑废渣、施工废水、建筑噪声、扬尘、施工人员的生活污水、生活垃圾等。这些污染是暂时性的，施工结束后基本上可以得到清除。

施工期工艺流程及产排污情况见图2-3。



图2-3    本项目施工期工艺流程及产排污位置图

由上图可知，本项目施工期产生的污染物主要有：

大气污染物：主要为土石方装卸、运输砂石、水泥等建筑材料时产生扬尘。
水污染物：施工人员产生生活废水；运输车辆冲洗水、混凝土工程灰浆。

噪声：各类施工机械和运输车辆施工作业时产生设备噪声。

固体废物：基础工程施工产生挖掘的土方、建筑垃圾及施工人员生活垃圾等。

二、运营期工艺流程

工艺流程简述：本项目为非生产性项目，项目运营期主要为居民提供医疗服务和康养服务。

医疗服务主要流程为挂号、检验、诊断、拿药，出院；诊断后有住院需求的住院、治疗、检查、康复出院。主要环境污染来自于患者治疗所产生的医疗废物、医疗废水等以及医患在卫生院内日常活动所产生的人员和设备噪声、生活垃圾、生活污水、含油废水、厨余垃圾等。项目设置有自建污水处理站，污水处理站运行过程中将产生设备噪声、恶臭、污泥。

康养服务主要流程为进入医院、护理居住疗养、退出，若发生重大疾病，急症，危症，进入医院看病流程。主要环境污染来自于老人日常活动所产生的生活垃圾、生活污水等、含油废水、厨余垃圾。项目设置有自建污水处理站，污水处理站运行过程中将产生设备噪声、恶臭、污泥。
本项目运营期流程及产排污位置见图2-4。

[image: image7.png]#idl

$e3)

AR AL

|
|
|
e Haf s
|

) - I -

|
N e L e = I
¥ I

! v

=

LRSS

!

R A7)

THeY |

B w){'t%l‘ﬂ

s |

L,f,

M i |

s
|

[LESSEE

L

Moo |

\__F_
|

[N N
LYV E N

> s

=

v
G i LA

B PER




图2-4    本项目运营期工艺流程及产排污位置图

运营期主要污染物
废水：本项目外排废水主要为住院病人废水、陪护人员废水、门诊病人废水、医护及后勤人员废水、地面清洁废水、检验室废水、中药熬制清洗废水、食堂废水、浆洗废水、康养人员用水、探视人员用水。

废气：本项目运营期废气主要为浑浊带菌空气、中药熬制异味、食堂油烟、固废暂存间恶臭和污水处理站恶臭、汽车尾气、应急柴油发电机废气。

固废：本项目运营期固体废物主要为生活垃圾、厨余垃圾、废中药渣、废包装材料等一般固体废物和医疗废物、污水处理站污泥、废活性炭、废紫外线灯管等危险废物。

噪声源：主要为设备运行噪声、社会生活噪声。

表2-7     本项目运营期主要污染物产生情况一览表

类别

污染源

污染物

污染因子

废气

污水处理站

恶臭
H2S、NH3
医废间
一般固废暂存间
院区医疗过程

病区废气

病原体、挥发性有机废气

中药房
煎药异味
挥发性有机废气
食堂
油烟
挥发性有机废气
汽车停车位
汽车尾气
CO、NO2、THC
应急发电机房

柴油发电机废气

CH、CO、NOx

废水

办公及生活

生活污水

COD、BOD5、SS、NH3-N

食堂
含油废水
COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油
浆洗房
生活污水
COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、TP、阴离子表面活性剂
院区医疗过程

医疗废水

COD、BOD5、SS、NH3-N、病原细菌

噪声

营运过程

设备噪声、人群噪声

等效连续A声级

固废

办公及生活

一般生活垃圾

由当地环卫部门处理

食堂
厨余垃圾
由相关资质部门处理

中药熬制
煎药废渣
由当地环卫部门处理
医疗过程

失效、变质等药品，以及感染性废物、损伤性废物、病理性废物、使用过的医疗废物等

交由有处理资质的单位进行处理

污水处理站

污水处理设施污泥
废紫外灯管
废活性炭


	与项目有关的原有环境污染问题
	一、与项目有关的原有环境污染问题

本项目为新建项目，位于遂宁市安居区遂安大道中段，现为待建空地，主要为耕地和荒地，目前项目拟建用地未开工建设，不存在遗留环境问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域环境质量现状
	1.环境空气质量

本项目位于遂宁市安居区，为反映项目建设区域环境空气质量现状，本次引用遂宁市生态环境局发布的《2021年遂宁市生态环境状况公报》2021年度的环境空气质量统计数据进行达标判断。

根据《公报》，2021年遂宁市环境空气质量总体较好，城市空气质量达到国家二级以上标准。2021年遂宁市环境空气质量统计如下表3-1。

  表3-1  2021年遂宁市环境空气质量统计表 
评价因子

平均时段

现状浓度

标准值

超标倍数

达标情况

SO2
年均值

8.1μg/m3
60μg/m3
0

达标

NO2
年均值

20.3μg/m3
40μg/m3
0

达标

PM10
年均值

49.2μg/m3
70μg/m3
0

达标

PM2.5
年均值

29.9μg/m3
35μg/m3
0

达标

O3
最大8小时值的第90百分数

125.6μg/m3
160μg/m3
0

达标

CO
日均值第95百分数

0.9mg/m3
4mg/m3
0

达标

本项目所在的遂宁市的基本污染物均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准，故本项目所在区域属于达标区域。

2.地表水环境质量现状

本项目位于遂宁市安居区，本次采用遂宁市生态环境局发布的《2021年遂宁市生态环境状况公报》中的数据作为项目区域地表水环境质量达标判定，评价结果见下表3-2。

表3-2   2021年遂宁市河流水质评价结果表
断面名称

所在地

断面类别

规定

类别

上年度

类别

本年度

类别

主要污染指标/超标倍数

单独评价指标/超标倍数

红江渡口

蓬溪县

国控

Ⅲ

Ⅱ

Ⅱ

/

/

玉溪

重庆潼南

国控

Ⅲ

Ⅱ

Ⅱ

/

/

跑马滩

安居区

国控

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

/

/

大安

安居区

国控

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

/

/

郪江口

大英县

国控

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

/

/

梓江大桥

射洪市

国控

Ⅲ

Ⅱ

Ⅱ

/

/

白鹤桥

安居区

省控（长江经济带）

Ⅲ

Ⅳ

Ⅳ

/

/

涪山坝

蓬溪县

省控（长江经济带）

Ⅲ

Ⅴ

Ⅳ

/

/

米家桥

船山区

省控(趋势科研)

Ⅲ

Ⅱ

Ⅱ

/

/

根据上表可知，本项目所在的遂宁市9个断面中有7个是Ⅱ~Ⅲ类达到标准的，其中本项目所在断面为跑马滩断面，水质达Ⅲ类标准。故本项目所在区域属于达标区域。
3.噪声环境质量现状

为了了解评价区域声学环境质量情况，对五十米范围内敏感点进行现状监测。本次评价共布设2个环境噪声监测点，四川省工业环境监测研究院于2022年8月30日对项目区域声环境质量现状进行了现场监测，监测点按照技术规范进行监测。

监测结果见下表3-3。

       表3-3    声环境质量监测结果       单位：dB（A）

监测项目

监测时间、监测点位

监测结果

昼间

夜间

环境噪声

2022年8日30日
西侧10m农户
50
45
西侧50m农户
50
45
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值
60

50

由上表中监测结果可见，各敏感点声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值的要求，说明区域的声环境质量现状良好。

4.生态环境

本项目位于遂宁市安居区遂安大道中段，根据现场勘察，本项目评价区域所处环境为耕地和荒地，周边是公园以及农户，植被多为普通树木或人工植被，无珍惜植被分布。无其他珍稀动物和濒危保护动物，无需要特别保护的自然保护区和风景名胜区。

	环境保护目标
	1.项目所在地
本项目位于遂宁市安居区遂安大道中段，根据现场调查，用地现状为耕地和荒地。

北侧：紧邻空地，约110m处为安居区疾病预防控制中心。

东北侧：约440m为凤鸣江城小区。

东侧：紧邻遂安大道中段，遂安大道右侧为凤凰栖公园。
东南侧：项目东南侧495m为绿逸凤凰小区。

南侧：紧邻空地，现状为耕地。
西南侧-西侧：为小祠村居民，最近处距离项目约10m。
2.结合项目上述外环境关系现状，确定本项目主要环境保护目标为：

（1）大气环境保护目标

环境保护目标：环境影响评价范围厂界外500m，具体目标见下表。

环境保护级别：不因本项目的实施改变评价区域现有环境空气质量，周边环境空气质量不因本项目的营运有所下降。满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
（2）地表水环境保护目标

环境保护目标：白安河
环境保护级别：不因本项目的实施改变地表水环境功能及级别，水质为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。

（3）声学环境保护目标

环境保护目标：本项目厂界及周边50m范围内的声学环境质量。

环境保护级别：不因本项目的实施改变评价区域声学环境质量，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求，不产生噪声扰民现象。

（4）生态环境保护目标

环境保护目标：评价区域范围内生态环境。

环境保护级别：重点以周边植被、水土保持现状等作为重点保护目标，不得因本项目的实施而使区域内植被覆盖率降低、环境绿地数量减少、水土流失加剧。

3.环境保护目标具体情况见下表3-4。
表3-4   项目保护目标一览表

环境要素

保护目标

名称

方位、距离

规模及性质

备注

环境空气保护目标

小祠村居民

西侧10m

1户，约4人

满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
小祠村居民

西南侧50m

1户，约4人

小祠村居民
西侧50-500m
100户，约400人
安居区疾病预防控制中心
北侧110m
医院，约500人
绿逸凤凰小区
项目东南侧495m
200户，约800人
凤鸣江城小区
东北侧约440m
300户，约1200人
地表水环境保护目标
白安河
东北侧约260m
/
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准
声学环境保护目标

小祠村居民

西侧10m

1户，约4人

满足《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准

小祠村居民

西南侧50m

1户，约4人



	污染物排放控

制标准
	1.大气

《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3中排放限值、挥发性有机物执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。具体标准限值见下表3-5。

表3-5
污水处理站废气排放标准值

污染物名称

无组织排放浓度限值

排放标准

NH3
1.0mg/m3
《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3中排放限值
H2S

0.03mg/m3
臭气浓度

10

氯气
0.1mg/m3
甲烷
1%
VOCs

6（1h平均浓度值）
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

20（任意一次浓度值）
2.废水
执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准，NH3-N、TP等参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CB/T31962-2015）中A级标准。具体限值见下表3-6。

表3-6  水污染物排放限制    单位：mg/L
项目

COD

BOD5
SS

NH3-N

TP

总余氯
粪大肠菌群数
动植物油
阴离子表面活性剂
标准值（mg/L）

250

100

60

45

8

2-8
5000MPN/L

20
10
3.噪声
执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。具体限值见下表3-7。
表3-7  噪声执行标准    单位：dB(A)

执行标准

适用区类

标准值

适用范围

昼间

夜间

《工业企业厂界环境噪声排放标准》

2

60

50

厂界

4.固废排放标准

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）；医疗废物执行《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020），污水处理站的污泥按危废进行处置，清掏前执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4要求。

	总量控制指标
	1、水污染物总量控制指标

本项目废水排放量155.12m3/d，56619m³/a。废水经污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准后，通过市政污水管网排入安居区乌木厅污水厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标后排入琼江河。本项目废水总量已纳入安居区乌木厅污水处理厂的排污总量，因此本项目不再设置总量控制指标，仅计算结果。

污水经院区污水处理站处理后：
COD：56619m3/a×250mg/L×10-6=14.2t/a
NH3-N：56619m3/a×45mg/L×10-6=2.55t/a

TP：56619m3/a×8mg/L×10-6=0.453t/a

污水经污水处理厂处理后排入环境：

COD：56619m3/a×30mg/L×10-6=1.70t/a

NH3-N：56619m3/a×1.5mg/L×10-6=0.085t/a

TP：56619m3/a×0.3mg/L×10-6 =0.017t/a

2、大气污染物总量控制指标
本项目不涉及大气污染物总量控制。




四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	一、施工期环境保护措施
本项目属于新建项目，项目施工期主要污染因素和因子为项目修建产生的建筑废渣、施工废水、建筑噪声、扬尘、施工人员的生活污水、生活垃圾等。这些污染是暂时性的，施工结束后影响基本上可以得到清除。

1、废水防治措施

本项目在施工期间的废水主要分为两类。一类是施工现场由于施工形成的施工废水，施工废水主要为场地冲洗废水、机械和车辆冲洗废水以及建筑材料保湿等等，主要污染物为SS,可经现场设置的隔油沉淀池处理后循环使用，不外排；另一类是由于施工期间施工人员由于生活需要产生的生活废水，施工人员按100人计，生活污水产生量约为5m³/d。这类施工人员生活污水利用周边现有卫生设施处理后通过市政管网送至安居区乌木厅污水处理厂处理。

2、扬尘防治措施

在施工期，运输土石和建筑原料以及建筑施工会产生扬尘。

对于施工产生的扬尘，必须严格按照国家环保部和建设部发布的《关于有效控制城市扬尘污染物的通知》，以及遂宁市市政府发布的有关规定，加强建设工地监督检查，强化城市施工工地扬尘管控，积极推行绿色施工等相关规定执行。确保施工现场全面采用标准化管理，严格落实围挡、喷淋、物料覆盖、车辆冲洗、路面硬化和湿法作业等扬尘控制措施。
本项拟采取的施工扬尘防治措施如下：
①施工现场设置稳定固定的围栏，围挡高度不低于2m，围栏上方每隔3m~5m设置雾状喷淋装置抑尘；施工单位文明施工，定期对施工场地进行地面洒水，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫。
②在施工场地对施工车辆实施限速行驶，施工现场设置洗车池，对进出车辆进行清洗。施工道路两侧设置喷淋除尘装置抑尘；自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象。

③严格按照遂宁市相关文件中施工工地扬尘污染的相关整治措施要求，严格落实施工现场管理，进行湿法作业，确保施工场地满足《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB512682-2020）要求。

④严格按照《四川省<中华人民共和国大气污染防治法>实施办法》中对施工工地的规定：在施工现场出入口公示施工负责人、扬尘污染控制措施、主管部门以及举报电话等信息，接受社会监督；施工工地设置围墙或者硬质密闭围挡，并对围挡进行维护；对施工现场进出口通道、场内道路，以及材料存放区、加工区等场所地坪硬化，对其他场地进行覆盖或者临时绿化，对土方集中堆放并按照规范覆盖或者固化；施工现场出入口应当设置车辆冲洗设施，施工及运输车辆经除泥、冲洗后方能驶出工地，不得带泥上路；露天堆放的河沙、石粉、水泥、灰浆等易产生扬尘的物料以及不能及时清运的建筑垃圾，应当设置不低于堆放高度的密闭围栏，并对堆放物品予以覆盖；土方施工、主体施工、装饰装修时，应当使用洒水或者喷淋等降尘措施。

⑤施工使用商品混凝土。避免大风天气作业。建材堆放地点要相对集中，原材料料场应进行遮挡，严禁露天堆放。对裸露地面及时进行硬化或绿化。

3、噪声防治措施

项目施工期间噪声主要来源于挖掘机、推土机、振捣器、运输车辆等，噪声源在80～90dB（A）之间。

本项目拟采取的噪声防治措施如下：

①合理安排施工时间，制定施工计划避免大量高噪声设备同时运行，施工机械尽量布置在远离周边敏感点。

②严格控制各种强噪声施工机械的作业时间，夜间（22:00～06:00）禁止施工作业；若由于工程需要，确实需要进行夜间连续施工的，必须取得相应主管部门的批准，并应通过媒体或者现场公告等方式告知施工区域附近的居民，同时做好施工组织，确保上述施工边界夜间噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的限值要求；

③减低设备声级，选用低噪声设备，调整高噪声设备同时运转的台数，尽量避免高噪声设备同时运转；运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。为减少高噪声机械设备对本项目施工人员造成的影响，可考虑对高噪声设备接触时间进行控制，如对相对固定的机械设备设置操作棚作隔声处理；

④加强设备维护，保证运输车辆及施工机械处于良好的工作状态，从源头上控制高噪声的产生；

⑤加强对施工人员的管理与培训，坚持文明施工，降低人为噪声（如鸣笛、敲击等）。

4、固体废弃物

本项目的固体废弃物主要是由于施工期将产生弃土、建筑垃圾和装修垃圾、生活垃圾等。根据建设单位提供，本项目施工过程总挖方约4.5万m3，填方约3万m3，余方约1.5万m3，余方运往当地政府指定弃土堆场。在运输过程中，应尽量避免散落土块给城市环境带来的污染，运输弃土车辆在运输过程中应避开车辆高峰期、车辆高峰路段，运输车辆加盖篷布，同时加强交通管理工作，做到不影响沿路居民生活和不堵塞交通。弃渣在倾倒过程中，应做到规范操作。同时评价要求运输车要进行必要的轮胎冲洗，渣土遮挡、防撒落措施等。可最大限度减少弃渣对环境的影响。
建筑垃圾中可利用部分如钢结构物料综合利用，不可利用部分统一运送至指定建筑垃圾弃场处置，严禁随意倾倒。施工人员生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运处理。

	运营期环境影响和保护措施
	本项目运营过程中，会向周围环境排放“三废”和噪声，其产生、排放和治理情况如下：

（一）大气环境影响和保护措施

本项目热水供应系统采用电能加热，不设置锅炉。项目运营期大气污染物主要为浑浊带菌气体、挥发性有机废气、污水处理站恶臭、食堂油烟、中药异味、柴油发电机废气、医疗废物暂存间恶臭、一般固废暂存间恶臭、汽车尾气等。

1.废气污染物排放情况及治理措施

①医疗区浑浊带菌气体

院内由于来往病人较多，病人入院时会带入不同的细菌和病毒，若通风措施不好，空气就会常被污染，对病人及医护人员存在较大的染病风险，因此院内消毒工作非常重要。

防治措施：本项目运营期可定期采用碘酒、移动式紫外线消毒车、挂式等离子空气消毒机等方式对门诊各科室、各区域进行消毒，发热门诊定期喷洒消毒剂。能大大降低空气中的含菌量，同时加强自然通风（开窗户等）或机械通风（本项目设置新风系统），能保证给病人与医护人员一个清新卫生的环境。

②挥发性有机废气

项目运营期使用酒精棉片擦拭设备、皮肤表面消毒、伤口消毒等过程中会产生少量有机废气，加强通风后自然扩散。
③煎药异味
项目中药房设煎药机3台，容积约20L。煎药过程产生的废气主要为水蒸气，含少量中药异味。

防治措施：通过采用熬制过程中加盖、上设集气罩，将废气收集至楼顶排放。

④污水处理站废气

本项目污水处理站废水采取一级强化+次氯酸钠消毒工艺处理。在污水处理过程中，主要污染物为恶臭，恶臭气味值较大的处理单元是废水前处理环节和污泥处理环节。恶臭主要来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，主要种类有硫化物、氨等，随季节温度的变化臭气强度有所变化。

根据设计资料，本项目污水处理站采取地埋式，本项目污水站恶臭收集后经紫外线消毒+二级活性炭吸附处理后于设备用房屋顶排放。

根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，按每处理1g的BOD5产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S进行估算。此外根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）提供的经验数据，医院污水BOD5浓度范围为80～150mg/L。本项目运营后污水处理站处理废水量按155.12m3/d计，BOD5处理前浓度取最大值150mg/L，处理后浓度取《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，即100mg/L，因此本项目污水处理站共处理BOD5约7.76kg/d，2.83t/a。据此可计算NH3产生量为8.8kg/a（0.0010046kg/h），H2S产生量为0.34kg/a（0.000039kg/h）。

本项目污水站恶臭（NH3、H2S）经引风机引至废气处理装置（紫外线消毒+二级活性炭吸附装置处理，处理效率按60%计算）处理后，于污水站设备用房房顶排放。据此可计算NH3排放量为3.52kg/a（0.00040183kg/h），H2S排放量为0.136kg/a（0.00001553kg/h）。
根据《医院污水处理设计规范》（CECS07-2004）中 8.0.2 条“医院污水处理站应独立设置，与病房、居民区建筑物的距离不宜小于10m，并设置隔离带；当无法满足上述条件时应采取有效的安全隔离措施；不得将污水处理站设于门诊或病房等建筑物的地下室”。根据设计资料，本项目于用地东南侧建设院区污水处理站，污水站距离康养大楼30m。门急诊住院综合楼37m，与周边居民区建筑物最近距离180m，满足《医院污水处理设计规范》（CECS07-2004）》中相关要求。
防治措施：氯气与甲烷的产生量较少，对外环境影响较小。恶臭气体随空气散发，扩散过程不易控制，可采取抑制产生、个人防护和减少向外扩散等辅助性措施防治。本项目废水处理系统内恶臭的主要成分为NH3、H2S，为了减少恶臭气体对外环境影响，环评要求采取如下控制措施：

a污水管网应设置为封闭管道，对污水处理站必须密闭，盖板上预留进、出气口，对自由扩散状态的气体进行收集。

b污水处理站采用地埋式设置，消毒设备间位于地面上。各个池顶部设置可密封的移动式盖板，防止恶臭扩散。

c在移动式盖板上设置排气孔，将废水处理系统的废气收集经紫外线消毒+二级活性炭吸附处理后通过屋顶排放，排口设置避开人流密集区域。

d对污泥池污泥及时处理，减少其贮存停留时间；并严格按照危险废物处置要求对污泥进行处理并及时组织清运，交有资质单位处理。

e污水处理设施周边喷洒生物除臭剂进行除臭处理。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构（HJ1105—2020）》）表A.1”，医疗机构排污单位污水处理站有组织废气治理可行性技术包括集中收集恶臭气体经处理（喷淋塔除臭、活性炭吸附、生物除臭等）后经屋顶排放。本项目采用污水处理一体化设备，并经紫外线消毒+二级活性炭吸附处理后排放，满足相关要求，因此在落实以上措施后，本项目废水处理系统排放的废气满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中排放限值。

非正常排放：项目运行过程中，若废气处理设施故障，则会造成废气污染物非正常排放。非正常排放情况下，NH3排放速率为0.0010046kg/h，H2S排放量0.000039kg/h。根据建设单位提供，运行过程中设备定期进行检修，发生故障可能性较小，约2次每年，每次持续1小时，则NH3排放量为0.0020096kg，H2S排放量0.000078kg。

⑤食堂油烟

本项目拟建设食堂，位于后勤及生活用房3楼，为医护人员和患者提供堂食。在菜品烹调过程中，会产生油烟。
防治措施：食堂安装油烟净化系统，按照《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中规定的最高允许排放浓度为2.0mg/m³。且净化效率不低于60%。
⑥暂存间恶臭

本项目分别设危险废物暂存间、医疗废物暂存间、一般固体废物暂存间各1处，生活垃圾、医疗废物暂存过程中会产生恶臭气体。

一般固体废物暂存间：本项目于西北侧设置1处一般固体废物暂存间，主要暂存生活垃圾、可回收利用废物。生活垃圾存放过程中，部分易腐败的有机垃圾会分解发出异味。

防治措施：本项目生活垃圾由专人负责清理和喷洒消毒药水，生活垃圾及时清运，以尽量减少垃圾恶臭的产生和逸散。为了确保垃圾恶臭不会影响环境和人群健康，环评要求：

a生活垃圾收集桶采用密闭加盖，生活垃圾应分类袋装，严防垃圾袋破损，垃圾飞散或臭气溢出；

b生活垃圾收集桶摆放地面采取一般防渗处理，地面必须采用防渗材料；

c应定时清洗，清洗水排入院内污水处理站进行处理；

d垃圾“日产日清”并及时交当地环卫部门清运处理，并派专人负责清理、消毒、喷洒除臭剂、喷洒除蚊虫液等。

采取上述措施后，生活垃圾散发的臭气可得到有效降低，不会对周边环境造成明显影响，治理措施可行。

医废存间恶臭：本项目用地西北侧设置医废暂存间。医疗废物每日清运，交有相应危险废物资质的单位处理；医疗废物经污物专用电梯运至医疗废物暂存间。医疗废物在临时存放过程中会产生恶臭气体。

防治措施：根据《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）中“5.4.6处理处置单位对感染性、损伤性、病理性废物的贮存应符合以下要求：贮存温度≥5℃，贮存时间不得超过24小时；贮存温度＜5℃，贮存时间不得超过72小时；偏远地区贮存温度＜5℃，并采取消毒措施时，可适当延长贮存时间，但不得超过168小时”。本次评价要求，医疗废物暂存间设置需符合《医疗废物管理条例》和《医疗废物集中处置技术规范》的相关规定，同时需做到以下几点：

a、医院应将医疗废物暂存间密闭，医疗废物分类采用专用容器及防漏胶袋打包密封，严禁抛掷，严防垃圾飞散或臭气溢出；

b、暂存间地面和1.5m高裙脚须进行防渗处理，地面排水性能良好，防止冲洗水浸泡和渗透；暂存间内液体危险废物区应设置围堰；

c、暂存间地面定时清洁和消毒，清洁水应排入院内污水处理站进行处理；

d、尽量做到日产日清，确实不能做到日产日清，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48h；定期冲洗、消毒，暂存间废气收集后经紫外线消毒+二级活性炭吸附处理后于屋顶排放。采取上述措施后，医疗废物散发的臭气不会对周边环境造成影响，措施可行。

⑦应急发电机废气

本项目设应急发电机1台，功率为400kW。设置于门急诊住院综合楼地下室发电机房内。该过程产生的废气主要为柴油燃烧后产生的NOX、CO、TSP和未完全燃烧的碳氢化合物THC。

防治措施：因项目供电为市政供电，发电机使用频率小，产生的废气量也很少，废气为间断性排放，柴油发电机产生的废气经自带消烟除尘设备。
⑧汽车尾气

本项目室外设置有机动车位，运营期间进出医院的车辆会产生汽车尾气，主要含有CO、THC、NO2等有害成分，对空气质量会产生一定的影响。本项目绿化率较高，加强运营期管理，减少车辆怠速行驶，汽车尾气经自然扩散后不会对区域环境造成明显影响。

2）监测计划
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019）版）》，本项目属于简化管理，参考《排污许可申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），本项目污水处理站废气为无组织排放，废气自行监测内容及监测频率见下表4-1。
表4-1  项目废气监测计划

类别及监测点位

监测指标

监测频次

执行排放标准

无组织废气（污水处理站周界）

H2S、NH3、臭气浓度、甲烷、氯气
1次/季度

《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3中排放限值
4）废气影响分析

本项目运营期废气主要为医疗区废气浑浊带菌气体、挥发性有机废气、污水处理站恶臭、柴油发电机废气、医疗废物暂存间恶臭、垃圾收集点恶臭、汽车尾气，在落实本项目报告表中提出的各项防治措施后，可实现达标排放，对环境影响较小。
2、地表水环境影响和保护措施

本项目主要采用多联空调系统及单体空调，不涉及中央空调，不涉及冷却塔；热水供应采用电热水器，不涉及锅炉用水；本项目检验室所使用的试剂为成品试剂盒、检验试纸，不使含氰、含汞、含铬试剂以及酸性、碱性试剂；本项目采用数码成像技术，不涉及显、定影液的使用。

本项目不设置传染病科，设发热门诊。发热门诊仅用于分诊，不涉及传染病病人救治，因此无特殊医疗污水产生。医学影像科提供B超、心电图检查和X光、CT，采用电脑成像，B超检查使用的材料为医用超声耦合剂，心电图检查使用测试线，因此不涉及含银、含铬等特殊废水的排放。检验室检测为常规血液、常规体液（尿液）等检查，使用成品试剂盒、试纸等，不产生含铅废水、含氰污水、含汞污水、含铬污水和含其他重金属的特殊性质污水。
本项目废水为住院病人废水、陪护人员废水、门诊病人废水、医护及后勤人员废水、地面清洁废水、检验室废水、中药熬制废水、食堂废水、浆洗废水、康养人员用水、探视人员用水。主要污染物为pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、动植物油、阴离子表面活性剂、粪大肠杆菌等。

1）废水产生排放情况

住院病人：本项目共设床位200张，用水量为80m3/d，废水排放量以用水量的85%计，约68m³/d。

陪护人员：病房陪护人员按床位/人计，即200人，用水量为8m3/d，废水排放量以用水量的85%计，约6.8m³/d。

门诊病人：根据建设单位提供本项目门诊最大接待量为500人/d。其中综合门诊为490人/d，发热门诊10人/d。综合门诊用水量为7.35m3/d，约6.25m3/d；发热门诊用水量为0.15m3/d，约0.13m3/d

医护及后勤人员：本项目拟定工作人员100人，其中综合门诊90人，发热门诊10人。综合门诊用水量为18m3/d，排放量约15.3m3/d；发热门诊用水量为2.0m3/d，排放量约1.7m3/d。
地面清洁：本项目总建筑面积为17639.70㎡，其中发热门诊614.98m2，其他建筑面积17024.72㎡。其他建筑面积用水量约为34.05m3/d，排放量约28.94m3/d；发热门诊用水量为1.23m3/d，排放量约1.05m3/d。
检验室：检验室用水量为1m³/d，废水排放量按85%计，为0.85m3/d，其中前三次清洗废水约0.1m³做医废处置。发热门诊检验室用水量为0.1m³/d，废水排放量按85%计，为0.085m3/d，全部做为医废处置。
中药熬制用水：医院设三台煎药机，用水0.36m3/d计。水分在熬制过程中挥发，余下为药剂，只产生清洗废水约36L/d，按0.04m3/d计。
食堂：拟提供就餐供应300人用水量7.5m³/d，废水排放量按85%计，废水排放量6.38m³/d。

浆洗：按床位200床，用水量8m3/d，废水排放量85%计，为6.8m3/d。

康养人员用水：按100人，则用水量15m3/d，废水排放量85%计，为12.75m3/d。

探视人员用水：按10人，则用水量0.15m3/d，废水排放量85%计，为0.13m3/d。
绿化用水：项目共有绿化面积为8716.7m2，年绿化用水6711.9m3/a，约18.39m3/d。
根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医院污水污染物浓度为：医疗废水产生水质为：COD150～300mg/L、BOD580～150mg/L、SS40～120mg/L、氨氮10～50mg/L、粪大肠杆菌1.0×106～3.0×108个/L（本项目取大值），本项目医院污水水质取值及污水污染物产生量见下表。

表4-2    运营期污水及污染物产生情况

污水

产生量（m3/a）

污染物名称

污染物浓度（mg/L）
产生量（t/a）
生活、医疗废水

56619
COD

300

17.0
BOD5
150

8.49
SS

120

6.79
NH3-N

50

2.83
TP

10

0.57
动植物油
25
1.42
阴离子表面活性剂
15
0.85
色度
50（稀释倍数）
/
挥发酚
0.01
0.0006
总余氯
0.05
0.0028
粪大肠杆菌

3.0×108个/L

/

2）废水治理措施及可行性分析
根据项目设计资料，项目于用地红线东南侧设置污水处理设备用房，于设备用房东侧设置地埋式污水处理站，日处理能力为160m3/d，采用一级强化+次氯酸钠消毒的处理工艺。同时，项目于发热门诊北侧设置预处理池1座，容积3m3，西南侧设隔油池一座，容积为3m3。发热门诊废水进入预处理池采消毒处理以及含油废水进入隔油池预处理后，与院区其他废水一并进入院区自建污水站。运营期院区废水经污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准后通过遂安大道中段市政污水管网排入安居区乌木厅污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标后最终排入琼江，实现达标排放。根据《遂宁市安居区总体规划—排水工程规划图》（2010-2030），项目所在地东侧遂安大道中已敷设污水干网，环评要求：项目建成后，需确保项目废水可纳入市政管网，且可进入乌木厅污水厂处理后，方可正式投运。
一级强化处理工艺简述：

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中“特殊性质污水应经预处理后进入医院污水处理系统；出水排入城市污水管网的非传染病医院污水，可采用一级强化处理工艺”。本项目为综合性医院，设有发热门诊，发热门诊废水单独消毒处理后进入污水处理站，工艺流程如下图：


[image: image8.emf]感染门诊废水

预处理池

非感染性废水

格栅 调节池 混凝沉淀

消毒

城市污水管网

食堂废水

隔油池


图4-1   一级强化处理工艺流程图

预处理池——设预处理池1座，将发热门诊废水单独收集至预处理池，采用紫外线进行消毒后，消毒时间应不小于30min，进入格栅、调节池。

隔油池——设隔油池1座，将食堂含油废水单独收集至隔油池，经隔油池处理后，进入格栅、调节池。
格栅——在污水处理系统或提升水泵前设置格栅

调节池——调节池可与格栅合建，栅渣与污泥一同处置。

混凝沉淀池——通过投加缓凝剂（PAM）使废水中的胶体和细微悬浮物凝聚成絮凝体，然后予以分离除去。采用机械搅拌，池体采取防腐措施。

消毒——本项目采用次氯酸钠进行消毒，污水接触消毒时间不小于1h。

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中“6.1.1特殊性质污水应经预处理后进入医院污水处理系统；6.2.2出水排入城市污水管网（终端已建正常运行的二级污水处理厂）的非传染病医院污水，可采用一级强化处理工艺”。根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构（HJ1105—2020）》，本项目属于医疗废水经污水处理站后排入城镇污水处理厂类型，可采用一级处理/一级强化处理+消毒工艺，特殊医疗废水中传染性废水应采用消毒处理后进入污水站。本项目为综合性医院，设有发热门诊，发热门诊废水经预处理消毒后进入综合污水站，污水站采用一级强化处理+消毒工艺符合《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构（HJ1105—2020）》相关要求，属于技术规范中可行性技术。

本项目废水产生及排放情况见下表。

表4-3 本项目废水产生以及处理情况
废水性质

废水量

COD

BOD5
SS
NH3-N

TP

动植物油
阴离子表面活性剂
挥发酚
总余氯
污水处理站处理前

浓度(mg/L)

56619m3/a
300

150

120

50

10

25
15
0.01
0.05
产生量(t/a)

17.0
8.49
6.79
2.83
0.57
1.42
0.85
0.0006
0.0028
污水处理站处理后

浓度(mg/L)

56619m3/a
250

100

60

45

8

20
10
0.01
0.05
产生量(t/a)

14.2
5.66
3.40
2.55
0.45
1.13
0.57
0.0006
0.0028
《医疗机构水污染物排放标准》

（GB18466-2005）中的预处理标准

250

100

60

45

8

20
10
1.0
2~8
污水处理厂处理后

浓度(mg/L)

56619m3/a
50

10

10

5

0.5
5
5
/
/
产生量(t/a)

2.83
0.57
0.57
0.28
0.028
0.28
0.28
/
/
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准

50

10

10

5

0.5

5
5
0.5
0.5
注：医院废水产生浓度参照《医院污水处理工程技术规范》

此外，根据建设单位提供本项目污水站将设有专人管理，对设备运行情况以及废水排放流量、达标情况进行记录。此外委托监测单位每季度对废水进行监测，确保排放废水满足纳管要求。综上，项目废水处理采用的工艺技术可行，废水可做到达标排放。
3）废水类别、污染物及污染治理设施信息

表4-4 医院废水类别、污染物及污染治理设施信息表

废水类别
污染物种类
排放去向

排放规律

污染治理设备
排放口设置是否符合要求
排放口类别
污染治理设施编号
污染治理设施名称
污染治理设施工艺
综合污水
CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷、粪大肠杆菌、动植物油、阴离子表面活性剂
市政污水管网
间歇排放
TW001
一体化污水处理设备
采用一级强化+次氯酸钠消毒工艺
是
一般排放口
4）废水排放口基本信息

项目院区设污水排口1处，基本信息见下表4-5。
表4-5   项目污水排放情况

污水排口编号

排口名称

排放方式

类型

地理坐标

排放标准

DW001

废水总排放口

间接排放

一般排放口

E105.44019
N30.36285
《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准；

《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准

5）监测计划

根据《排污许可申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020），本项目运营期废水监测计划见下表4-6。

表4-6   项目废水监测方案

监测点位

监测指标

监测频次

执行排放标准

废水总排口
流量
自动监测

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准；

《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准》
pH

12小时

COD、SS

周

粪大肠菌群数

月

BOD5、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物、总余氯
季度

6）废水影响分析

本项目医疗废水及生活污水经自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准后进入市政污水管道，经安居区乌木厅污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后外排琼江。项目废水属于间接排放，不会对周边地表水环境造成不良影响。

根据安居区城市污水厂及管网分布图分析，院区污水站污水能进入乌木厅污水处理厂。
此外，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其它突发事件时医院污水。传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的100%，非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%。因此，本次环评建议修建1座容积不小于50m3的应急事故池。

依托污水厂——乌木厅污水处理厂

乌木厅污水处理厂位于遂宁市安居区乌木村。规划设计处理规模3万m3/d，已建成一期0.5万m3/d处理规模，正在进行二期扩建，扩建后处理规模为1.5万m3/d，污水处理工艺为A2O，设计出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标。因此乌木厅污水处理厂能满足本项目废水处理需要。根据安居区排水规划图可知，项目东侧临遂安大道中段，现状已敷设污水干管，本项目污水管与市政污水管碰管后，项目经预处理达标的废水可经市政污水管进入安居区乌木厅污水厂。故项目废水依托安居区乌木厅污水处理厂可行。
3、噪声环境影响和保护措施

1）噪声源强

运营期噪声源来自医疗设备、柴油发电机、水泵、风机、空调等设备、医护和就诊人员产生的社会生活噪声、进出车辆交通噪声等，其源强见下表4-7。
表4-7   项目噪声产生情况    单位：dB（A）

名称

源强dB(A)

位置

数量
治理方式

治理后单个设备源强
医疗设备

＜50

医院综合楼、发热门诊、康养楼
/
采用低噪声设备，采取减振、隔声、消声等措施，加强管理，禁止大声喧哗等

/
空调外机及风机
60~90

医院综合楼、发热门诊、康养大楼
20
50~70
油烟净化系统
70~75
整个院区

1
65
污水处理站配套风机及水泵

70~75
项目东南侧污水处理站

2
65
柴油发电机

85~90

地下发电机房

1
60
进出车辆

60~70

院区

/
设置减速慢行及禁止鸣笛标识标牌，加强管理

/
2）噪声治理措施

本项目运营期噪声主要来源于设备运行噪声。
本项目产生噪声的设备主要有：污水处理设备、通风设备、空调外机及风机、油烟净化系统、医疗设备、备用柴油发电机等。

噪声治理措施如下：

①污水处理站采取地下布置，采用低噪声设备，同时，水泵加装减振器，进水管道设可曲挠管道橡胶伸缩接头以减小水锤冲击和水泵振动产生噪声，连接水泵进出口的水管、进出机房隔墙处与运转设备连接的管道均采用减振吊架。在水泵的出水管上设置微阻缓闭式止回阀，消除停泵水锤的影响和水击所产生的管道震颤噪声等，设置在单独房间内，机房墙体采用隔声墙体，且机房门采用隔声门。

②将高噪声设备设于密闭室内，并采取减振、隔声、消声等措施。对通风设备、空调采用低噪声型，空调外机采取基础减振，多联一体机设置专门消音间，合理布局。

③医疗设备均位于室内。

④应急发电机位于地下室内，设置基础减振。

⑤对进出车辆严格要求减速慢行和禁止鸣笛，并在院区内设置多出减速慢行和禁止鸣笛的标识标牌。

综上，本项目运营期噪声不会对院区内外的声环境造成明显影响，不会改变区域的声环境质量级别，能够做到噪声不扰民。

3）噪声预测
本次评价采用环安噪声（NoiseSystem）预测软件。对项目厂界、敏感点的噪声进行预测，预测结果如下：
[image: image9.png]



附图4-2   本项目噪声预测等值线图
表4-8     本项目场界噪声预测结果表     单位：dB(A)

厂界

北侧

西侧

南侧

东侧

标准

贡献值
30.91
32.71
28.75
36.62
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准
表4-9     本项目敏感点噪声预测结果表     单位：dB(A)
敏感点

距离

预测结果

标准
西侧最近农户

10m
昼间

现状值

50
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类
昼间：60dB(A)

夜间：50dB(A)

贡献值
32.72
预测值

50.08
夜间

现状值

45
贡献值
32.72
预测值

45.25
西侧最近农户

50m
昼间
现状值
50
贡献值
30.27
预测值
50.05
夜间
现状值
45
贡献值
30.27
预测值
45.14
根据预测结果，项目场界环境噪声值在28~37dB(A)之间，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。敏感点噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。

综上，本项目运营期噪声不会对院区内外的声环境造成明显影响，不会改变区域的声环境质量级别，能够做到噪声不扰民。

4）监测方案

表4-10  项目噪声监测方案

监测点位

监测指标

监测频次

执行排放标准

厂界四周外1m

噪声

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值

4、固体废物影响及措施

1）固体废物的产生及排放情况

本项目运营期固体废物主要为一般固体废物和危险废物，其中一般固体废物为生活垃圾、废包装材料、废滤芯、废中药渣、厨余垃圾，危险废物主要是医疗废物、污水站污泥、废活性炭、废紫外线灯管等。

（1）一般固体废物
生活垃圾：运营期一般固体废物主要为生活垃圾，住院病人和陪护人员均按1:1峰值计，共400人，康养人员100人，项目劳动定员为100人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则医院职工、住院病人和陪护人员生活垃圾产生量为300kg/d；门诊病人按峰值500人计，生活垃圾产生量按0.1kg/d人计，则门诊病人生活垃圾产生量为50kg/d。探视人员10人，生活垃圾产生量按0.1kg/d人计，则探视人员产生垃圾量为1kg/d。因此，项目生活垃圾产生量为351kg/d，约128.1t/a。

废包装材料：项目运行期产生的废包装材料主要为废纸箱、废塑料纸等，约3t/a，集中收集后外售废品回收站。

废滤芯：项目新风系统主要对进入室内的空气进行净化，主要是通过滤芯（滤纸、玻璃纤维等）过滤，滤芯约半年更换1次，产生量为0.04t/a。

废中药渣：项目中药治疗过程中会产生废弃的中药包，约4.3t/a，集中收集后交当地环卫部门处理。
厨余垃圾：项目拟建食堂为员工及病患提供餐食，会产生厨余垃圾，约120kg/d，43.8t/a，集中收集日清日结，交由相关资质单位处理。

本项目在院内设置一般固体废物暂存间，并采取一般防渗措施，对院区产生的一般固废进行分类收集，不可回收利用的交环卫部门处置。
（2）危险废物

医疗废物：本项目运行期间的医疗废物主要为门诊室、治疗室、住院区诊疗过程中产生的废棉签、废针、废弃标本、过期药品、废温度计、废血压计、实验室检验废液及前三次器皿冲洗废水、废试剂盒等（详见表4-8中分类），其属于《国家危险废物名录（2021版）》中“HW01 医疗废物/卫生 841-001-01 感染性废物、841-002-01 损伤性废物、841-003-01 病理性废物、841-004-01 化学性废物、841-005-01 药物性废物”。

根据第一次污染源普查《城镇生活源产排污系数手册》，101～500张床位的综合性医院，其医疗废物的产生系数为0.53kg/床·d，校核系数0.2~0.9，本项目医疗废物的产生系数取0.53kg/床·d。本项目设置床位200张，因此，本项目医疗废物产生量约106kg/d（38.7t/a）。此外，康养大楼进行基础护理，护理过程中会产生医疗废物，处理频次按20次每天计，每次产生0.15kg，则医疗废物产生量约3kg/d（1.1t/a）。因此，医疗废物总产生量为39.8t/a。
本项目医疗废物暂存设置于院区污水处理站西北侧，医疗废物集中收集后暂存于医疗废物暂存间，定期交由有医疗废物处理资质的单位进行专业处理。

污水处理站污泥：根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）：“4 栅渣、化粪池和污水处理站污泥属危险废物，应按危险废物处理和处置；污泥清掏前应进行监测，达到表4医疗机构污泥控制标准要求”。本项目污水处理设备污泥产生量约6t/a，污水处理站污泥有病原菌和寄生虫卵，根据《医院污水处理工程技术规范》：“医院污泥应按危险废物处理处置要求，由具有危险废物处理处置资质的单位进行集中处置”，项目运行后污水处理站污泥将委托有危险废物处理资质的专业机构对废水处理站污泥采用专用的密闭罐车抽吸、转运及处理，本次不考虑设置脱水装置。
废活性炭：本项目污水处理站设两级活性炭吸附装置，活性炭吸附恶臭气体饱和吸附容量为20-40%wt，用于吸附装置中活性炭实际有效吸附量约为饱和容量的40%以下。经计算污水站活性炭吸附废气量为5.48kg/a，经计算污水站活性炭年用量为0.033t/a，约3个月更换一次，用量为0.008t/次。使用专用容器盛装收集后于危险废物暂存间单独分区暂存之后交有相应危险废物资质的单位处理。评价要求：建设单位应按照《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》要求，选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按要求足量添加、及时更换。
废紫外线灯：项目运营过程中会产生少量紫外线灯，约0.02t/a，属于危废（HW29含汞废物），收集后于危险废物暂存间单独分区暂存之后交有相应危险废物资质的单位处理。

本项目在院区西北侧设置危废暂存间，对院区产生的危险废物进行分类收集、分类暂存，收集后危险废物定期交由具备相应危险废物处理资质的单位进行转运、处置。
各类固体废物产生量、去向及属性等见下表。

表4-11    项目固体废物产生及处理一览表

序号

固废名称

产生量

来源

废物性质

处置方法

1

生活垃圾

128.1t/a

院区

一般固体废物

收集后交当地环卫部门处理

2

废包装材料

3t/a

3
废滤芯
0.04t/a
4
药废渣
4.3t/a
5
厨余垃圾
43.8t/a
食堂
6
医疗废物

（HW01）

39.8t/a

院区

危险废物

使用专用容器收集后于医废暂存间分类暂存，交有危险废物处理资质的单位进行处理

7
污水站污泥

（HW01）

6t/a

污水站

由有危险废物处理资质的单位采用专业的密闭吸污车辆抽吸并清运，进行无害化处理。

8
废活性炭

（HW49）
0.033t/a
污水站废气
废活性炭使用专用容器盛装后，交有相应危险废物资质的单位进行处理。
9
废紫外线灯

（HW29）

0.02t/a

院内

交有相应危险废物资质的单位进行处理

项目所涉及危险废物汇总表如下：

表4-12   危险废物汇总一览表

名称

类别

代码

产量

产生工序

形态

主要成分

有害成分

产生周期

危险特性

处理措施

医疗废物

HW01

841-001-01

841-002-01

841-003-01

841-004-01

841-005-01

39.8t/a

诊疗过程

固态

一次性针管、废纱布等

沾染病人血液、体液、排泄物（含细菌、病毒）等

每日

T/In
交由具资质单位处理

污水站污泥

HW01

841-001-01

6t/a

污水处理

半固态

污泥

每月

In
废活性炭
HW49
900-041-49
0.033t/a
污水站
固态
活性炭
有毒有害气体
每季度
T/In
废紫外线灯

HW29

900-023-29

0.02t/a

院区

固态

灯管

含汞

每季度

T

本项目危险废物及贮存场所（设施）基本情况见下表。

表4-13  危险废物及贮存场所（设施）基本情况一览表

贮存场所（设施）名称

危险废物

名称

危险废物类别

危险废物

代码

位置

占地面积

贮存

方式

贮存

能力

贮存

周期

危险废物暂存区域
医废暂存间
医疗废物

HW01

841-001-01

院区西北侧

93.28m2
密闭

桶装

1t

1天

HW01

841-002-01

1t

1天

HW01

841-003-01

1t

1天

HW01

841-004-01

1t

1天

HW01

841-005-01

1t

1天

危废暂存间
废活性炭

HW49

900-041-49

密闭

桶装

1t

半年
废紫外线灯
HW29
900-023-29
0.2t
半年
/
污水站污泥
HW01
841-001-01
不暂存
/
/
固体废物管理要求

（1）一般固体废物
项目各楼层设置多个生活垃圾桶，生活垃圾集中收集至固废暂存间。一般固废暂存间平时处于关闭状态，设置加盖垃圾桶，生活垃圾做到“日产日清”，交由环卫部门清运处理。同时，定期喷洒除臭剂，除蚊虫剂，定期消毒，对周边环境影响较小。

对于一般固废暂存区，本次要求设置明显标志，分类分区收集，妥善及时清运。
一般固体废物暂存标识
（2）危废固体废物
院区西北侧设置危险废物暂存间、医疗废物暂存间，对院区产生的危险废物进行分类收集、分类暂存，门急诊住院综合楼以及康养大楼各楼层设置医疗废物专用收集桶以及医疗废物专用电梯，并通过将医疗废物收集至危险废物间暂存后交由具备医疗废物处理资质的单位进行专业处理，做到日产日清；其余危险废物定期交由具备相应危险废物处理资质的单位进行转运、处置。污水处理站污泥按危险废物进行管理，危险废物处理资质的单位采用专业的密闭吸污车辆抽吸并清运，进行无害化处理。

危险废物暂存间要求：
①危险废物临时贮存场所应作好相应的防渗防漏处理，设置明显标志，分类收集，同时应及时、妥善清运危废，尽量减少危险废物临时贮存量；

[image: image10.png]



[image: image11.png]oM
1. EREHEERTHE
Rt 40xdoen
K BHEEEE

i
ES.L

3RAT: AREARESER
A B B PR
£, ERERT 1000M o





[image: image12.png]



[image: image13.png]it L

1. MBS &SRS BE
434 = faf, K 40cm
Bif: RREAKE, BEXHRE

2. BERESE 2. 5em

3. RATF: EREMCEREN KRN, &
FESERD P, EEEHT 1000M s #aME
BB A . AL .





危险废物暂存区标识

②建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固的防渗材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施；

③基础防渗层为黏土层的，其厚度应在1m以上；基础防渗层也可用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其它人工防渗材料组成，保证防水层渗透系数≤1.0×10-10cm/s；

④固废暂存区域增加有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂缝；衬层上需建有渗漏液收集清除系统；

⑤危险废物贮存管理、安全防护及应急措施须遵循《危险废物贮存污染控制标准》的规定。

⑥建立固（危）废处置的台账。
危险废物储存方式及要求：

（1）分类暂存：院区产生的医疗废物暂存于危险废物暂存间中的医疗废弃暂存间；废活性炭经集中收集后置于专用容器中暂存于危险废物暂存间内，废紫外线灯收集后暂存于危险废物暂存间内；

（2）装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；

（3）盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签；

（4）各种危险废物的储存容器都有很好的密封性；

危险废物暂存管理要求：
建立危险废物管理台账。记录危险废物名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入暂存间日期、存放位置等，危险废物的记录应保留三年。

危险废物转移情况台账。记录危险废物出库日期及接收单位名称，以及危险废物是否及时转运，危险废物转移情况记录及危险废物转移联单应保留三年。

建立、健全危险废物污染防治制度。明确负责人及相关责任，负责人应熟悉危险废物管理相关法规、制度、标准、规范。

危险废物暂存区应上锁管理。

各暂存于危险废物暂存区内的危险废物定期（不超过1年）交由有危废处理资质的单位进行处理。
[image: image14.png]i ] BRI
[ETE :
Bt e[ RE LR
B
st > wsnn
e
] 3 ARERE
Jele e i e e
1t | Lol RRTERTA
L[] = kit
) [ s/
(R
L T N
v ] T R R

e T PRT AR B T

SEWNTIZ, VRN A T





图4-3   固体废物处置流程图
本项目为医院建设项目，院区内的危险废物以医疗废物为主，根据《国家危险废物名录》（2021年本），医疗废物属HW01号危险废物，环评要求：医疗废物收集、运送、贮存、中间处理和最终处置等过程，应按照《医疗卫生机构医疗废物管理方法》、《医疗废物管理条例》，《医疗废物集中处置技术规范（试行）》、《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规范》、《医疗废物转运车技术要求（试行）》（GB19217-2003）等相关规范执行。

A.医疗废物收集、暂存及转运环境管理要求

项目产生的医疗废物需与有资质单位签订医疗废物处置协议，医疗废物由有资质单位定期清运安全处置。建设单位严格按照卫生部和国家环境保护总局制定的《医疗废物分类目录》、《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》要求，对医疗废物实施分类收集、处理。

B.医疗废物的收集、包装及院内转运

对医疗废物的收集应按国家标准操作，有如下要求：

①对一次性医疗用品使用后，必须采用严格的包装方法；在医疗过程中会有一些沾染药物、血迹的棉纱、布等废物，此类废物应有专人管理，定期清运，在收集运送过程中不得洒落；医院药品必须设置专用的保管库房或收集器，采用专人负责保管和签发制度，失效前由医药公司回收处理，不得随意流入到社会和送往无处置能力的回收单位；

②在病房、诊室、手术室等高危区必须采用双层废物袋或可密封处理的聚丙烯塑料桶。手术室产生的针头等锐器不应和其他废物混放，使用后要稳妥安全地放入防漏、防刺的专用锐器容器中。锐器容器要求有盖，并做好明显的标识，防止转运人员被锐器划伤引起疾病感染。

③对医疗废物必须按照国家卫生健康委和生态环境部制定的《医疗废物分类目录》进行分类收集，并及时打包、消毒。废物袋的颜色为黄色，印有盛装医疗废物的文字说明和医疗废物警示标识，装满3/4后就应由专人密封清运至暂存间。废物袋口可用带子扎紧，禁止使用订书机之类的简易封口方式。

④在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷；感染性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物应分类收集存储，不能混合收集，标明分类标准措施。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明。

⑤医院应在病区与废物存放点之间设计规定转运路径，设置专用运送通道，以缩短废物通过的路线。要求使用专用手推车，要装卸方便、密封良好，废物袋破裂时不至于外漏，还要易于消毒和清洁。医疗垃圾由专人、专用垃圾车定时、按指定污物运输线路送到医疗废物暂存间，运送途中，不能有渗漏现象。医疗废物暂存间随开随锁。禁止在运送过程中丢弃医疗垃圾或者将其混入生活垃圾。

⑥检验室废液委托有资质的单位处置，液体类危险废物区应设置围堰；病理性废物应采用冷冻暂存。

C.医疗废物暂存要求

①首先应规范建设医疗废物暂存间，地面和1.5m高的裙脚必须进行重点防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境；

②暂存间外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用；

③避免阳光直射暂存间内，应有良好的照明设备和通风条件；

④必须与生活垃圾存放地分开，地基高度确保设施内不受雨、洪水冲击或浸泡；

⑤必须与医疗区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入；

⑥应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；

⑦暂存间内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识；

⑧应按GB15562.2-1995和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在暂存间外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识；

⑨病理性废物应采用冷冻暂存。日常管理中应做到消杀、灭菌，防止病源扩散或传染。做好垃圾暂存和运出处理的管理工作，做好医疗废物的台账管理，严格医疗废物的“日产日清”制度，污物暂存间专人负责清扫消毒工作，每天清扫并消毒一次。

D.医疗废物的交接环境管理要求
①医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。
②废物转运应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。做好医疗废物的台账管理，应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目，保存时间为5年。

③每车每次运送的医疗废物采用《医疗废物运送登记卡》管理，一车一卡，由医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时填写并签字。当医疗废物运至处置单位时由处置厂接收人员确认该登记卡上填写的医疗废物数量真实、准确后签收。

E.医疗废物运输、处置环境管理要求
①本项目医疗废物由处置单位医疗垃圾转运车每日将垃圾运送到相应处置单位。医疗废物转运车应符合《保温车、冷藏车技术条件》QC/T450-2000的要求。
②运送路线应尽量避开人口密集区域和交通拥堵道路。驾驶室与货箱完全隔开，以保证驾驶人员的安全；车辆应配备专用的箱子，防止因意外发生事故后污染扩散的用品；按照医疗废物装载比重200kg/m3设计车厢容积，并要求满载后车厢容积留有1/4的空间不加载，以利于内部空气循环，便于消毒和冷藏降温。
③车厢应经防渗处理，在装载货物时，即使车厢内部有液体，也不会渗漏到厢体保温层和外部环境中；车厢底部应设置具有良好气密性的排水孔，在清洗车厢内部时，能够有效收集和排出污水，不可使清洗污水直接漫流到外部环境中；正常运输使用时应具有良好气密性。
④医疗废物运送前，处置单位必须对每辆运送车的车况进行检查，确保车况良好后方可出车。医疗废物运送车辆不得搭乘其他无关人员，不得装载或混装其他货物和动植物。车辆行驶时应锁闭车厢门，确保安全，不得丢失、遗撒和打开包装取出医疗废物。

⑤医疗废物转运车应在明显部位固定产品标牌。医疗废物转运车应在车辆的前部、后部及车厢两侧喷涂警示性标志；驾驶室两侧应标明医疗废物处置转运单位名称。

本项目医疗废物交由有相应资质的单位进行运输、处置。

其他应注意的事项：

①应当制定与医疗废物安全处置有关的规章制度和在发生意外事故时的应急方案；设置监控部门或者专(兼)职人员，负责检查、督促、落实本项目医疗废物的管理工作。

②应当对本项目从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。

③禁止任何单位和个人转让、买卖医疗废物。禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。

④禁止邮寄医疗废物。禁止通过铁路、航空运输医疗废物。有陆路通道的，禁止通过水路运输医疗废物；没有陆路通道必需经水路运输医疗废物的，应当经设区的市级以上人民政府环境保护行政主管部门批准，并采取严格的环境保护措施后，方可通过水路运输。禁止将医疗废物与旅客在同一运输工具上载运。禁止在饮用水源保护区的水体上运输医疗废物。

此外，污水处理站污泥属于《国家危险废物名录》中的危险废物（HW01），含有大量寄生虫卵、有害病原体，本项目医疗废水产生量少，医疗废水处理设施污泥产生量也小，根据建设单位沟通核实，待项目运行后污水处理站污泥将委托有危险废物处理资质的专业机构对废水处理站污泥采用专用的密闭罐车抽吸、转运及处理。

综上，在做到以上固体废物防治措施后，本项目产生的固废均能得到合理有效的收集、存储和处置，其全过程不对外环境产生不良影响。

5、地下水及土壤环境

（1）地下水、土壤污染防治原则

根据地下水污染防治措施和对策，坚持“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应，重点突出饮用水水质安全”的原则。

（2）防止地下水、土壤污染的控制措施

①根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常运营过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换；

②对项目内各构筑物采取分区防渗措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水污染防渗分区参照表对本项目各区域进行防渗分区。结合建设项目设备、管线、贮存、运输装置等因素，根据可能进入地下水环境的各种有毒有害污染物的性质、产生量和排放量，将污染区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。危废暂存间、医废暂存间、污水处理站、应急发电机房及储油间为重点防渗区，一般固体废物暂存间、隔油池为一般防渗区，医院内其他区域为简单防渗区。

表4-14   项目院区分区防渗要求情况

防渗分区
分区类别

技术要求及

防渗系数
防渗措施

重点防渗区

危废暂存间、医废暂存间
《危险废物贮存污染控制标准》（GB1897-2001）要求，K≤10-10cm/s
可采用危废暂存间，采用C30混凝土，防渗等级P8+2mm厚环氧树脂防渗膜，K≤1×10-10cm/s。危废暂存间设置1m高防渗墙裙。
应急发电机房及储油间
《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s，或参照GB 16889执行
可采用C30混凝土，防渗等级P6+2mm厚环氧树脂防渗膜，等效黏土层厚度≥6m，K≤1×10-7cm/s；柴油桶周边设置围堰；柴油桶周围设围堰，高度为0.15m，容积不小于0.36m³。
污水处理站
可采用C30混凝土，防渗等级P6+2mm厚环氧树脂防渗膜，等效黏土层厚度≥6m，K≤1×10-7cm/s。
一般防渗区

一般固体暂存间、隔油池
《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤K≤10-7cm/s，或参照GB 16889执行
可采用C20混凝土，防渗等级P6+2mm厚环氧树脂防渗膜，等效黏土层厚度≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。
简单防渗区

其他区域
《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，地面硬化

地面进行硬化

6、生态环境

根据现场勘察，本项目评价区域所处环境主要为农村环境，受人类活动的影响，原生植被基本消失，无其他珍稀动物和植物。运营期通过场地硬化，增加绿化面积等措施，可使生态环境得到一定程度的改善。

因此，本项目实施对区域内的生态环境影响较小。
7、环境风险

本项目为医院建设项目，本次评价将对本项目营运过程中可能发生的潜在危险进行分析，以找出主要危险环节，认识危险程度，从而有针对性采取预防和应急措施，尽可能将风险可能性和危害程度降至最低。

根据《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-1992），危险化学品包括8类：爆炸品，压缩气体和液化气体，易燃液体，易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品、辐射性物品和腐蚀品。按照危险化学品鉴别方法，医院危险化学品品种常用的主要为乙醇、次氯酸钠、柴油等。

1）主要风险物质及风险源分布

按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018），本项目主要风险物质及风险源见下表。

表4-15  主要风险物质及风险源位置

风险物质

存放情况

年用量

最大储存量

临界量
q/Q

危险性

风险源分布

柴油

柴油桶1个，容积为100L

0.25t

1t

2500
0.0004
易燃易爆

柴油储存间

乙醇

瓶装

0.1t

0.01t

500t

0.00002

易燃易爆

药品库房

次氯酸钠

瓶装

0.3t

0.5t

5t

0.1
腐蚀性

污水站库房

医疗废物

桶装

39.8t

0.109t

/
/
感染性

医废暂存间

项目Q值Σ

0.10042
/
由上表可见，本项目Q＜1，《建设项目环境风险评价技术导则HJ 169-2018》附录C可知，该项目的环境风险潜势为Ⅰ。
2）风险识别

本项目不设置传染科，如发现传染病例，应及时转移到专门的传染病医院进行治疗，以严格控制传染病对外蔓延的趋势，将风险降到最低。项目运营期主要风险识别如下：

①污水处理站事故环境风险

项目污水为医院废水，可能含细菌、病毒等致病菌，如果项目污水排水管出现泄漏、污水处理设施不能正常运转，项目废水不能达标排放，将会对当地表水造成影响。

②医疗废物贮存和转运过程中产生的环境风险

医疗废物具体包括感染性、病理性、损伤性、药物性、化学性废物。这些废物含有大量的细菌性病毒，而且有一定的空间污染、急性病毒传染和潜伏性传染的特征，如不加强管理、随意丢弃，或者转运过程中出现泄漏，流散到人们生活环境中，可能污染大气、地表水、土壤以及动植物，造成疾病传播，严重危害人们的身心健康。

③化学品的使用和贮存

本项目设储氧区，储氧区位于西侧厂界处，储氧区用于存储医用氧气。医院用氧气全部为外购，以钢瓶贮存，如操作不当，造成氧气泄漏，导致人员中毒，氧气发生爆炸后会带来安全问题。

次氯酸钠储存、使用过程不当，造成人员受伤。应妥善存放。
项目设有储油间1处，用于柴油储存，最大储存量1t，如造成泄漏，则可能造成土壤、地下水污染，也可能引发火灾事故，产生烟气等次生环境污染。

项目使用乙醇具有可燃性，若操作不当，可能引发火灾。

④辐射风险分析

项目实施后放射科检查设备具有放射性。在这些设备使用过程中，因操作不当等原因，可能会造成辐射对患者及工作人员的人身伤害，其风险及保护措施另行环评。

⑤感染风险

本项目院内设发热门诊，发热门诊不设置住院床位，仅进行预诊、隔离观察等，如确诊为感染病需住院治疗，则运往专门的传染病医院进行救治。运营过程中若管理不当，可能造成较多人员感染。

3）防范措施

项目营运后严格按《危险化学品安全管理条例》、《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-1992）等措施，对院内使用的各类药品、化学品进行妥善存放和使用；按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013修改单）中的要求，对产生的各类可能引起环境风险事故的危险废物进行暂存，暂存容器上按类别张贴明显的标识标牌，同时在投入运营前与有资质单位签订危废处置协议，妥善处置各类危险废物；同时应按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013修改单）的要求进行分区防渗，对不同单元采取不同防渗措施，有效避免污水设施及管道发生跑、冒、滴、漏等情况发生。

（1）医疗废物存储风险防范与应急措施

①采用C30混凝土，防渗等级P8+2mm厚环氧树脂防渗膜，K≤1×10-10cm/s。对于液体医废应使用单独容器盛装，并设置托盘。医废间设置空桶用作应急收容设施。

②医疗废物存储工具应定期进行消毒和清洁。

③项目医疗废物应分类收集、贮存，贴上醒目标签，不得与生活垃圾混合堆放；发生危险废物与生活垃圾混合的现象，应将所有被污染的生活垃圾当作危险废物处理。

（2）化学品管理

结合项目的特点，本项目涉及的化学品主要为药物、次氯酸钠等，化学品不构成重大危险源。但本项目应按照《危险化学品安全管理条例》之规定管理，做好化学品的存储及使用的安全防范措施，具体如下：

①化学品必须储存在专用储存柜内，其储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准，并由专人管理。

②化学品设有专用存储柜，应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志。

（3）氧气瓶存放风险防范措施

①氧气瓶使用时，首先要做外部检查，检查重点是瓶阀、按管螺纹、减压器等。如果发现有漏气、滑扣、表针动作不灵或“爬高“等，应及时维修，切忌随便处理。禁止带压拧紧阀杆，调整垫料。检查漏气时应用肥皂水，不得使用明火。气瓶与电焊在同一场所使用时，瓶底应垫上绝缘物，以防气瓶带电。与气瓶接触的管道和设备要有接地装置，防止由于产生静电造成燃烧或爆炸。

②在使用和贮运气瓶过程中，应避免剧烈震动和撞击。搬运气瓶要轻装轻卸，须用专门的抬架或小推车，禁止直接使用钢丝绳等吊运氧气瓶。使用和贮存时，应用栏杆或支架对气瓶加以固定，防止倾倒。

③氧气瓶应远离高温、明火和熔融金属飞溅物（相距10m以上），夏季使用时不得在烈日下曝晒。

④开启瓶阀或减压器时动作要缓慢，以防喷出高速气流中的静电火花放电、固体微粒的碰撞热和降擦热、气体受突然压缩时放出的热量（绝热压缩）等引起氧气瓶和减压器爆炸着火。

⑤氧气瓶阀不得沾染油脂，不得用沾有油脂的工具、手套或油污工作服等接触瓶阀和减压器。

（4）火灾的风险防范措施

①火灾一旦发生，在消防员未赶到前全体员工必须保持清醒，听从指挥，根据职责和要求，分头迅速开展火灾抢救、报警、开启应急通道，疏散人流，切断电源等工作。

②必须保持消防通道畅通，出入口有明显标志，应急照明，消防通道及安全门不能锁闭，疏散路线有明显的引导图例。

③当火灾发生时，采用适当的方法组织灭火、疏散。必须配备足够的消防器材。

④所有参加灭火与应急疏散工作的领导、工作人员应打开通信工具，确保通讯畅通，确保行动协调统一指挥。

⑤柴油发电机房应配备足够灭火器材，如泡沫灭火器、二氧化碳灭火器等；酒精起火时应避免使用水灭火，应采用干粉灭火器或使用湿布遮盖。

（5）污水站风险防范措施

①为了保证污水站正常运行，防止环境风险的发生需要对污水处理站提供双路电源和应急电源，保证污水处理站用电，重要的设备需增设一套备用（一用一备），并备有应急的消毒剂和废水备用收集措施，避免在污水处理设备出现事故的时候所排放的污水没有经过消毒处理就排放情况的发生。

根据《医院污水处理工程技术规范》“非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%”的要求，当污水站发生事故停运时，应将污水引入应急事故池暂存。根据建设单位提供设计资料，项目污水站设计处理160m3/d，调节池容积50m³，项目日最大废水产生量为155.12m³，故设置1座不小于50m3的应急事故池。

②医院对污水处理系统进行专项检查、定期检查，及时维修或更换老化的设备及部件，消除隐患，防止事故发生。

③加强管理，对污水处理系统操作员工进行环保教育和职业技能培训，做到安全正常生产；

④一旦污水处理系统发生故障，医院应立即采用人工添加消毒剂的方式对污水进行消毒处理，同时应立即关闭调节池阀门，将废水收集至调节池暂存，并对出现故障的污水处理设备进行维修，直至可以正常运行后才能恢复使用。

⑤医院停电，造成污水处理系统不能正常运行，医院应启用应急电源，保证污水处理系统的用电，使其正常运转。

医院应加强管理，建立健全风险防范应急措施，并在设计、管理及运行中认真落实，将上述风险事故隐患降至可接受程度。

（6）柴油风险防范措施

①根据柴油理化性质进行贮存，贮存于阴凉、干燥的地区，并防潮防火。制定相应的贮存管理措施，由专人负责管理。柴油桶周围设置围堰，用于柴油泄漏时临时储存。项目柴油桶约1.2m³，柴油桶周围设围堰，高度为0.15m，容积不小于0.36m³。可满足柴油泄漏时的储存要求。

②应急发电机房及柴油储存间采取重点防渗措施，采用C30混凝土，防渗等级P6+2mm厚环氧树脂防渗膜，等效黏土层厚度≥6m，K≤1×10-7cm/s；柴油桶周边设置围堰，围堰高度0.15m，容积不小于0.36m³。

③采取员工教育措施。强化安全管理制度的执行力度，强调安全管理的全员性和全过程性。

（7）发热门诊风险防范措施

①院内发热门诊设置为单独的区域，与其他建筑分开，并设置单独的出入口。
②发热门诊废水单独收集并经单独设置的预处理池消毒处理后，再进入自建综合污水站处理。
③感染性废物收集后，经转运通道运往危废暂存间暂存，并进行密闭、分类暂存。
④发热门诊设置单独的空调、新风系统，对进口、出口空气进行净化。
⑤定期进行消毒、喷洒消毒液。
4）环境风险事故应急处理措施

发生事故时如能迅速有序地开展救援工作，可大努力减少事故的危害和损失。故本次评价要求采取以下应急处理措施。

①确定救援组织、队伍和联络方式；

②制定事故类型、等级和相应的应急响应程序；

③配备必要的救灾防毒器具及防护用品；

④对生产系统制定应急状态切断终止或自动报警连锁保护程序；

⑤岗位培训和演习，设置事故应急学习手册及报告、记录和评估；

⑥制定区域防灾救援方案，受影响人群的疏散、撤离方案，与当地政府、消防、环保和医疗救助等部门加强联系，以便风险事故发生时得到及时救援。

5）对周围环境的影响

本项目风险事故对周边环境产生影响的主要为柴油储存过程中发生泄漏，则会对土壤及地下水造成污染。柴油泄漏发生火灾时，由于柴油燃烧等产生烟气、CO等废气，对周边居民造成影响。若采取本项目提出的措施，对柴油储存间设置围堰，并采取重点防渗，应急发电机房及柴油储存间严格管理、禁止明火等措施后，对环境的影响可控。

6）环境风险防范措施一览表

本项目环境风险防范措施见下表。

表4-16 项目环境风险措施一览表

序号

防范措施

投资（万元）

1

危险废物、医疗废物储存做好重点防渗措施，并设置空桶用作应急收容设施

3.0
2

化学品分类设置储存区域，设置专人管理

2.0
3

保障污水处理设施的正常运行，确保事故情况下废水暂存，设置事故应急池，容积不小于50m3
6.0
4

柴油储存室设置围堰，采取重点防渗，设置负责人员，严禁烟火

1.0
5

制定切合医院实际情况的环境风险事故应急预案

3.0
合计

15.0
7）风险评价结论

加强管理，搞好劳动保护，落实设备、管件的维修管理工作，采取积极的风险防范措施，降低事故发生的概率。本评价认为，只要采取适当的防范措施，拟建项目造成的风险是可控制的。

8、环境管理

1）环境管理

环境管理是环境保护领域的重要手段，为认真贯彻执行国家有关的环境保护法律法规，建设单位应做好以下几个方面的环境管理工作：

（1）结合工程工艺状况，制定并贯彻落实符合拟建项目特点的环保方针。遵守国家地方的有关法律、法规以及其它的有关规定。

（2）根据制定的环保方针，确定本项目的环保工程目标和可量化的环保指标，使全体员工都参与到环保工作中。

（3）宣传、贯彻国家及地方的环境保护方针、法规、政策，不断提高全体员工的环保意识和遵守环保法规的自觉性。

（4）组织实施环境保护工作计划、年度污染治理计划、环境监测计划和环保工作计划。

（5）环保设施的运行管理，保证其正常运行；掌握运行过程中存在的问题，及时提出解决办法和改进措施，监督检查环保设施的日常维护工作。

（6）建立健全污染源档案工作、环保统计工作，建立本项目环保设施运行情况、污染物排放情况的逐月记录工作。

（7）按照公司环保管理监测计划，配合监测机构完成对本项目“三废”污染源监测或环境监测。

（8）准备和接受环保部门对本项目的排污监理、环保监察、执法检查等工作，并协调处理工作中出现的问题。

（9）开展环保管理评审工作，总结环保工作中的成绩和存在的问题，提出改进措施。

2）环境监测计划

环境监测是环境管理的基础，是开展环境科学研究、防止环境破坏和污染的重要依据。进行环境监测的主要任务是检查项目在生产过程中所产生的主要污染物经过一系列治理措施后是否达到了国家或地方所允许的排放标准，本项目委托第三方环境监测单位进行常规监测。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求和《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105— 2020）中废气的监测频次要求及相关的规定，监测要求见下表。
表4-17    项目监测计划

监测点位

监测指标

监测频次

执行排放标准

废水总排口
流量
自动监测

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准；

《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准
pH

12小时

COD、SS

1次/周

粪大肠菌群数

1次/月

BOD5、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物、总余氯
季度

污水处理站周界
H2S、NH3、臭气浓度、甲烷、氯气
1次/季度

《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中限制排放
厂界四周外1m

噪声

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值

3）排污口规范

排污口是企业投产后污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是环境管理逐步实现污染物科学化、定量化的主要手段。企业应按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》（国家环保局环监〔1996〕470号）的要求规范排污口。

（1）排污口规范化管理制度是实施污染物排放总量控制的基础性工作之一，也是总量控制不可缺少的一部分内容。此项工作可强化污染源的现场监督检查，促进排污单位加强管理和污染源治理，实现主要污染物排放的科学化、定量化管理。

（2）污水排放口规范化设置

院区的排水体制必须实施“雨污分流”制，污水处理设施应设置标志。区域市政污水管网接入后，院区应规范化设置院区污水综合排口、雨水排口应设置标志。

（3）废气屋顶规范化设置

废气污染源排放口规范要求进行设置便于采样、监测的采样口或采样平台，并设置醒目的环保标志。

（3）固定噪声污染源规范化标志牌设置

按有关规定对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点且对外界影响最大处设置标志牌。

（4）固体废物贮存（处置）场所规范化措施

一般固体废物和危险固体废物应分类存放，应当设置专用的贮存固体废物设施或堆放场地；固体废物贮存（处置）场所应在醒目处设置标志牌。建设单位如实填写《中华人民共和国规范化排污口登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。建设单位应把有关排污情况如排污口的性质、编号、排污口位置以及主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放走向及污染治理设施的运行情况建档管理，并报送环保主管部门备案。

项目排污口图形符号见下表。

表4-18    环保标志示例

序号

提示图形符号

警告图形标志

名称

功能

1

[image: image15.png]



[image: image16.png]



污水排放口

表示污水向水体排放

2

[image: image17.png]



[image: image18.png]



废气排放口

表示废气向大气环境排放

3

[image: image19.png]/(¢




[image: image20.png]



噪声排放源

表示噪声向外环境排放

4

[image: image21.png]



[image: image22.png]



一般固体废物

一般固体废物 贮存、处置场

5

[image: image23.png]



 [image: image24.png]



危险废物

危险废物 贮 存、处置场

9、公众参与
安居区康养中心建设项目环境影响评价报告编制阶段开展了公众参与调查。项目在建设地址周边张贴了公示，对项目建设规模，以及施工期、运营期污染物的产生及治理措施情况进行了介绍，公示期间未收到公众提出的与环境影响相关的合理或不合理意见。现场公示图片见下图4-1。

[image: image25.jpg]



图4-1  现场公示照片

10、环保投资估算

本项目总投资15792万，其中环保投资165.5万元，占总投资1.05%，项目环保投资一览表如下。
表4-19  项目环保设施及其估算一览表

时期
类别

污染物

治理措施

环保投资（万元）

施工期
废气
扬尘
运输加盖篷布、工地洒水抑尘等
1
废水
工地废水
隔油池、沉淀池
1
固废
生活垃圾、建渣
环卫部门处理
1
噪声
噪声
设备减振，合理安排施工时间
1
运营期
废气

浑浊带菌气体

设消毒机、等离子空气净化消毒器、新风系统，对空气进行净化
15
应急发电机废气

经自带消烟除尘装置处理后外排
-

油烟
油烟净化系统一套
5.0
中药异味
集气罩收集，楼顶排放
0.5
一般固废暂存间恶臭
生活垃圾桶加盖；每日清扫，定期冲洗、消毒，喷洒除臭剂、喷洒除蚊虫液等

1.5

医废暂存间恶臭

盛装桶加盖，每日清扫、定期冲洗、消毒等；紫外线消毒+二级活性炭吸附处理后排放

2.0
污水处理站恶臭

采取地下密闭布置，产生的废气经紫外线消毒+二级活性炭吸附处理后，于设备用房排放

10.0
废水

含油废水
后勤及生活用房旁设隔油池10m³
2.0
感染废水
发热门诊设预处理池3m³
1.0
综合废水

设污水站1座，设计规模160m³/d；污水站采用一级强化+次氯酸钠消毒的处理工艺

60
事故应急池50m3
-
固废

一般固废暂存间
各楼层、各区域设置垃圾桶；设置一般固体废物暂存间1处

1.5

危废暂存间
危险废物单独收集暂存后交由具备相应危险废物处理资质的单位进行处理

5.0
医废暂存间

各楼层、各区域设置垃圾桶；设医废暂存间，收集暂存后交由具备相应处理资质的单位进行处理

5.0
噪声

设备噪声

污水处理站采取地下布置，进水管道设可曲挠管道橡胶伸缩接头；医疗等设备均设置在室内；新风机、空调外机采取基础减振消音等；柴油发电机位于设备用房内，基础减振；社会噪声加强管理等

10
地下水防渗

采取分区防渗，污水处理站、危废暂存间、医废暂存间、柴油发电机房及储油间采取重点防渗；一般固体废物暂存间、隔油池采取一般防渗；综合楼及院区道路进行一般地面硬化

30
风险

危废间、医废间做好重点防渗措施，并设置空桶用作应急收容设施；柴油储存室设置围堰，采取重点防渗，设置负责人员，严禁烟火；制定切合医院实际情况的环境风险事故应急预案

15
合计

/

165.5



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	应急发电机废气
	SO2、NOx、烟尘
	经自带消烟除尘装置处理后外排
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	食堂油烟
	油烟
	经油烟处理系统处理后外排
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

	
	浑浊带菌

气体
	细菌
	设消毒机、等离子空气净化消毒器、新风系统，对空气进行净化，定期喷洒消毒剂
	/

	
	煎药异味
	VOCs
	设置集气罩，收集后引至屋顶排放
	/

	
	一般固体废物暂存间恶臭
	NH3、H2S
	盛装桶加盖；每日打扫、定期消毒，喷洒除臭剂、除虫剂等
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3

	
	医废暂存间恶臭
	NH3、H2S
	盛装桶加盖，每日清扫、定期冲洗、消毒等；废气紫外线消毒+二级活性炭吸附处理后排放
	

	
	污水处理站废气
	NH3、H2S、臭气浓度、氯气、甲烷
	采取地下密闭布置，产生的废气经紫外线消毒+二级活性炭吸附处理后经屋顶于设备用房排放
	

	
	挥发性有机废气
	VOCs
	加强通风、自然扩散
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

	地表水环境
	污水处理站总排口
	pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、TP
	经污水站处理后，进入市政污水管网，污水站采用一级强化+次氯酸钠消毒的处理工艺
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2

	声环境
	厂界四周
	等效A声级
	选用低噪声设备，基础减振、建筑隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准

	固体废物
	门诊、住院、后勤楼等
	生活垃圾
	一般固废
	集中收集后交当地环卫部门处理或相关资质单位处理
	/

	
	
	厨余垃圾
	
	
	

	
	
	废滤芯
	
	
	

	
	
	中药废渣
	
	
	

	
	
	废包装材料
	
	外售废品回收站
	

	
	
	医疗废物
	危险固废
	医疗废物使用专用容器收集后于医废暂存间暂存，日产日清；废活性炭、废紫外线灯管使用专用容器收集后于危废暂存间暂存，定期交由有相应危险废物处理资质的单位收集、转运及处理。污水站污泥交由有相关资质单位定期清掏清运处理。
	/

	
	
	污水站污泥
	
	
	

	
	
	废活性炭
	
	
	

	
	
	废紫外线灯管
	
	
	

	土壤及地下水污染防治措施
	重点防渗
	危废暂存间、医废暂存间
	可采用危废暂存间，采用C30混凝土，防渗等级P8+2mm厚环氧树脂防渗膜，K≤1×10-10cm/s。危废暂存间设置1m高防渗墙裙。

	
	
	柴油发电机房及储油间
	可采用C30混凝土，防渗等级P6+2mm厚环氧树脂防渗膜，等效黏土层厚度≥6m，K≤1×10-7cm/s；柴油桶周边设置围堰；柴油桶周围设围堰，高度为0.15m，容积不小于0.36m³。

	
	
	污水处理站
	可采用C30混凝土，防渗等级P6+2mm厚环氧树脂防渗膜，等效黏土层厚度≥6m，K≤1×10-7cm/s。

	
	一般防渗
	一般固体废物暂存点、隔油池
	可采用C20混凝土，防渗等级P6+2mm厚环氧树脂防渗膜，等效黏土层厚度≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。

	
	简单防渗
	楼房建筑、道路等
	地面进行硬化

	生态保护措施
	本项目周围无生态环境敏感目标，对生态环境没有明显的影响。

	环境风险

防范措施
	（1）医疗废物存储风险防范与应急措施

①使用防渗漏、防抛洒的专用存储工具，做好医疗废物存储处地周防渗措施，并设置空桶用作应急收容设施。

②医疗废物存储工具应定期进行消毒和清洁。

③项目医疗废物应分类收集、贮存，贴上醒目标签，不得与生活垃圾混合堆放；发生危险废物与生活垃圾混合的现象，应将所有被污染的生活垃圾当作危险废物处理。

（2）化学品管理

①次氯酸钠等化学品必须储存在专用储存柜内，其储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准，并由专人管理。

②设有专用存储柜，应当符合国家标准对安全、消防的要求，设明显标志。

（3）氧气瓶存放风险防范措施

①氧气瓶使用时，首先要做外部检查，检查重点是瓶阀、按管螺纹、减压器等。如果发现有漏气、滑扣、表针动作不灵或“爬高“等，应及时维修，切忌随便处理。禁止带压拧紧阀杆，调整垫料。检查漏气时应用肥皂水，不得使用明火。气瓶与电焊在同一场使用时，瓶底应垫上绝缘物，以防气瓶带电。与气瓶接触的管道和设备要有接地装置，防止由于产生静电造成燃烧或爆炸。

②在使用和贮运气瓶过程中，应避免剧烈震动和撞击。搬运气瓶要轻装轻卸，须用专门的抬架或小推车，禁止直接使用钢丝绳等吊运氧气瓶。使用和贮存时，应用栏杆或支架对气瓶加以固定，防止倾倒。

③氧气瓶应远离高温、明火和熔融金属飞溅物（相距10m以上），夏季使用时不得在烈日下曝晒。

④开启瓶阀或减压器时动作要缓慢，以防喷出高速气流中的静电火花放电、固体微粒的碰撞热和降擦热、气体受突然压缩时放出的热量（绝热压缩）等引起氧气瓶和减压器爆炸着火。

⑤氧气瓶阀不得沾染油脂，不得用沾有油脂的工具、手套或油污工作服等接触瓶阀和减压器。

（4）火灾的风险防范措施

①火灾一旦发生，在消防员未赶到前全体员工必须保持清醒，听从指挥，根据职责和要求，分头迅速开展火灾抢救、报警、开启应急通道，疏散人流，切断电源等工作。

②必须保持消防通道畅通，出入口有明显标志，应急照明，消防通道及安全门不能锁闭，疏散路线有明显的引导图例。

③当火灾发生时，采用适当的方法组织灭火、疏散。必须配备足够的消防器材。

④所有参加灭火与应急疏散工作的领导、工作人员应打开通信工具，确保通讯畅通，确保行动协调统一指挥。

（5）污水站风险防范措施

①根据《医院污水处理工程技术规范》的要求，项目设一座50m³的事故池。
②医院对污水处理系统进行专项检查、定期检查，及时维修或更换老化的设备及部件，消除隐患，防止事故发生。

③加强管理，对污水处理系统操作员工进行环保教育和职业技能培训，做到安全正常生产；

④一旦污水处理系统发生故障，医院应立即启用备用的应急消毒剂，采用人工添加消毒剂的方式对污水进行消毒处理，做到医院废水达标排放；

⑤医院废水应在采取人工加药消毒措施后进入市政管网，同时医院应立即启用备用储水桶对医院废水进行暂时的收集暂存，并对出现故障的污水处理设备进行维修，直至可以正常运行后才能恢复使用。

⑥医院停电，造成污水处理系统不能正常运行，医院应启用应急电源，优先保证污水处理系统的用电，使其正常运转。

医院应加强管理，建立健全风险防范应急措施，并在设计、管理及运行中认真落实，将上述风险事故隐患降至可接受程度。

（6）柴油风险防范措施

①根据柴油理化性质进行贮存，贮存于阴凉、干燥的地区，并防潮防火。制定相应的贮存管理措施，由专人负责管理。

②柴油储存间采取重点防渗措施，可采用C30混凝土，防渗等级P6+2mm厚环氧树脂防渗膜，等效黏土层厚度≥6m，K≤1×10-7cm/s；柴油桶周边设置围堰；柴油桶周围设围堰，高度为0.15m，容积不小于0.36m³。

③采取员工教育措施。强化安全管理制度的执行力度，强调安全管理的全员性和全过程性。

（7）发热门诊风险防范措施

①院内发热门诊设置为单独的区域，与其他建筑物分开，并设置单独的出入口。

②发热门诊废水单独收集并经单独设置的预处理池消毒处理后，再进入自建综合污水站处理。

③感染性废物收集后，经转运通道运往危废暂存间暂存，并进行密闭、分类暂存。

④发热门诊设置单独的空调、新风系统，对进口、出口空气进行净化。

⑤定期进行消毒、喷洒消毒液。

	其他环境

管理要求
	根据《排污许可证申请与核发技术规范  医疗机构》（HJ1105—2020）在全国排污许可证管理信息平台填报相关申请信息，落实自行监测、环境管理台账、排污许可执行报告等环境管理要求。


六、结论

	本项目位于遂宁市安居区遂安大道中段，拟采取的污染物治理措施经济、技术可行，措施有效，拟建位置合理。本项目在建设期和运营期严格落实各项措施的情况下，各类污染物均可达标排放，不会对环境造成重大影响，不改变当地生态环境。故而评价认为，本项目建设是可行的。



附表

建设项目污染物排放量汇总表（t/a）

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④ 
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	NH3
	
	
	
	0.0035
	
	0.0035
	0.0035

	
	H2S
	
	
	
	0.00014
	
	0.00014
	0.00014

	废水
	COD
	
	
	
	2.83
	
	2.83
	2.83

	
	BOD5
	
	
	
	0.57
	
	0.57
	0.57

	
	SS
	
	
	
	0.57
	
	0.57
	0.57

	
	NH3-N
	
	
	
	0.28
	
	0.28
	0.28

	
	TP
	
	
	
	0.028
	
	0.028
	0.028

	
	动植物油
	
	
	
	0.28
	
	0.28
	0.28

	
	阴离子表面活性剂
	
	
	
	0.28
	
	0.28
	0.28

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	
	
	
	128.1
	
	128.1
	128.1

	
	废包装材料
	
	
	
	3
	
	3
	3

	危险废物
	医疗废物
	
	
	
	39.8
	
	39.8
	39.8

	
	污水站污泥
	
	
	
	6
	
	6
	6

	
	废活性炭
	
	
	
	0.033
	
	0.033
	0.033

	
	废紫外线灯管
	
	
	
	0.02
	
	0.02
	0.02


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
施工噪声、扬尘、污（废）水、固体废弃物、水土流失





工程验收





设备安装





装饰工程





主体工程





基础工程








PAGE  

_1234567890.vsd
�

 


 


201.28


80


住院病人


8


1


0.1


0.36


7.5


8


15


18.39


陪护人员


综合门诊
病人用水


综合门诊
检验用水


发热门诊
检验用水


煎药机


食堂


浆洗


康养人员


绿化


12


损耗


68


6.8


15.3


1.05


0.85


0.04


6.38


6.8


12.75


18.39


挥发


1.2


1.2


1.12


0.32


0.1


0.15


0.18


2.7


1.1


损耗


损耗


损耗


医废


医废


挥发/药剂


损耗


损耗


损耗


145.86


院区污水处理厂


155.12


乌木厅污水处理厂


琼江


发热门诊
病人用水


损耗


0.13


0.02


损耗


7.35


0.15


18


综合门诊
医护用水


2.7


损耗


2


发热门诊
医护用水


1.7


0.3


损耗


发热门诊
地面清洁


综合门诊
地面清洁


28.94


5.15


34.05


1.23


6.25


2.88


预处理池


2.88


隔油池


0.15


康养人员


0.13


0.02


损耗



_1234567891.vsd
�

感染门诊废水


预处理池


非感染性废水


格栅


调节池


混凝沉淀


消毒


城市污水管网


食堂废水


隔油池



