第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求
（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1采购项目概况
本项目共一个包，采购遂宁市安居区第三人民医院（一期）医技住院综合楼电梯工程

3.2采购内容
采购包1：

采购包预算金额（元）: 1,231,334.00

采购包最高限价（元）: 1,231,334.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业
	是否核心产品
	是否允许进口产品
	是否属于节能产品
	是否属于环境标志产品

	1
	遂宁市安居区第三人民医院（一期）医技住院综合楼电梯工程
	1.00
	1,231,334.00
	批
	工业
	是
	否
	是
	是


3.3技术要求
采购包1：

标的名称：遂宁市安居区第三人民医院（一期）医技住院综合楼电梯工程

	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
	一、项目概述
1、项目名称：遂宁市安居区第三人民医院（一期）医技住院综合楼电梯工程。
2、预算总金额：123.1334万元，大写：壹佰贰拾叁万壹仟叁佰叁拾肆元整。
3、最高限价：123.1334万元，大写：壹佰贰拾叁万壹仟叁佰叁拾肆元整。超过最高限价作无效投标处理。
二、项目技术参数：
名称
技术参数
计量
单位
工程量
货梯
1.型号：杂物电梯 ；
2.用途：货运电梯 (2F)  ；
3.基本规格：
载重：≥250kg ；
速度：≥1.0m/s ；
服务层站：2/2/2 ；
提升高度：H≥4.50m ；
单双通：单通；
曳引机：交流永磁同步无齿轮曳引机；
控制方式：单台操作系统：全电脑全集选方式具备自动平层功能；
控制系统：先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统；
拖动系统：交流变频变压无极调速无齿拖动系统；
4.井道及轿厢尺寸：
井道尺寸（宽×深）：≥1200mm×1500mm（最终以现场实际为准）；
轿厢尺寸类型，内（净）尺寸（长×宽×高）：≥1000mm×950mm×1200mm ；
轿厢净高：≥1200mm（轿厢活动3层）；
开门净尺寸（宽×x高）：≥950mm×1200mm ；
5.轿厢装潢：
轿厢两侧壁：304发纹不锈钢厚度≥1.2mm，加扶手 ；
轿厢后壁：304发纹不锈钢厚度≥1.2mm；
轿门材质：304发纹不锈钢厚度≥1.2mm ；
6外呼：
面板材质：所有层为发纹不锈钢材质；
7.厅门及门套：
厅门材质：304不锈钢厚度≥1.2mm ；
门套材质：304不锈钢大门套，厚度≥1.2mm。
8.电力提供：
动力电源：电压：380V±7％、频率：50Hz、相数：3相5线制，零线和地线始终分开；
照明电源：电压：220V、频率：50Hz、相数：单相；
9.其他：
电梯安装完毕后所有的土建补修工作（机房承重梁、配电箱与电梯电箱电缆、底坑缓冲器、开洞、门洞、门缝钢板厚度≥3mm）
部
1
客梯
1.型号：有机房无齿轮医用担架电梯（无障碍） ；
2.用途：无障碍医梯（病床梯） (5F)；  
3.基本规格：
载重：≥1350kg ；
速度：≥1.5m/s ；
服务层站：5/5/5 ；
提升高度：H≥16.20m ；
单双通：联控；
曳引机：交流永磁同步无齿轮曳引机；
控制方式：联控；
操作系统：全电脑全集选方式具备自动平层功能；
控制系统：先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统；
拖动系统：交流变频变压无极调速无齿拖动系统；
门机：中分变频门机；
曳引机位置：机房；
4.井道及轿厢尺寸：
井道尺寸（宽×深）：≥2600mm×2400mm（最终已现场实际为准）；
轿厢尺寸类型，内（净）尺寸（长×宽×高）：≥1950mm×1650mm×2500mm ；
轿厢净高：≥2500mm ；
开门净尺寸（宽×x高）：≥1100mm×2100mm ；
顶层净高：≥4600mm ；
底坑深度：≥1900mm ；
5.轿厢装潢：
轿厢两侧壁：304发纹不锈钢厚度≥1.2mm，加扶手；
轿厢后壁：304发纹不锈钢厚度≥1.2mm ；加扶手；
轿门材质：304发纹不锈钢厚度≥1.2mm ；
光幕保护：光幕；
轿顶型号：透光强；
地板型号：防滑地板大理石；
照明设施：高效节能专用灯具，LED灯照明 ；
通风设施：低噪音风机通风；
通讯设施：隐藏式对讲装置；
检修设施：位于轿厢操纵箱下方；
6.操纵盘：
型号：整体式操纵箱；
面板材料：发纹不锈钢；
显示类型：多媒体-LCD炫彩液晶显示、语音报站 ；
按钮类型：不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示（三组）；
7.外呼：
面板材质：所有层为发纹不锈钢材质；
按钮类型：所有层为采用不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示；
显示类型：所有层为黑底白字显示；
8.厅门及门套：
厅门材质：304不锈钢厚度≥1.2mm ；
厅门类型：所有层为中分；
门套材质：304不锈钢大门套，厚度≥1.2mm；
9.电力提供：
动力电源：电压：380V±7％、 频率：50Hz、 相数：3相5线制，零线和地线始终分开；
照明电源：电压：220V、频率：50Hz、相数：单相 ；
10.其他：
电梯安装完毕后所有的土建补修工作（机房承重梁、配电箱与电梯电箱电缆、底坑缓冲器、开洞、门洞、门缝钢板厚度≥3mm）
部
2
医梯（核心产品）
1.型号：有机房无齿轮医用担架电梯（无障碍）；
2.用途：无障碍医梯（病床梯） (5F)；  
3.基本规格：
载重：≥1600kg；
速度：≥1.5m/s；
服务层站：5/5/5；
提升高度：H≥16.20m；
单双通：联控；
曳引机：交流永磁同步无齿轮曳引机；
控制方式：联控；
操作系统：全电脑全集选方式具备自动平层功能；
控制系统：先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统；
拖动系统：交流变频变压无极调速无齿拖动系统；
门机：中分单侧开门变频门机；
曳引机位置：机房；
4.井道及轿厢尺寸：
井道尺寸（宽×深）：≥2400mm×2850mm（最终已现场实际为准）；
轿厢尺寸类型，内（净）尺寸（长×宽×高）：≥1400mm×2400mm×2500mm ；
轿厢净高：≥2500mm；
开门净尺寸（宽×x高）：≥1100mm×2100mm；
顶层净高：≥4600mm；
底坑深度：≥1900mm；
5.轿厢装潢：
轿厢两侧壁：304发纹不锈钢厚度≥1.2mm，加扶手；
轿厢后壁：304发纹不锈钢厚度≥1.2mm，加扶手；
轿门材质：304发纹不锈钢厚度≥1.2mm；
光幕保护：光幕；
轿顶型号：透光强；
地板型号：防滑地板大理石；
照明设施：高效节能专用灯具，LED灯照明；
通风设施：低噪音风机通风；
通讯设施：隐藏式对讲装置；
检修设施：位于轿厢操纵箱下方；
6.操纵盘：
型号：整体式操纵箱；
面板材料：发纹不锈钢；
显示类型：多媒体液晶显示、语音报站；
按钮类型：不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示（三组）；
7.外呼：
面板材质：所有层为发纹不锈钢材质；
按钮类型：所有层为采用不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示；
显示类型：所有层为黑底白字显示；
8.厅门及门套：
厅门材质：304不锈钢厚度≥1.2mm；
厅门类型：所有层为中分；
门套材质：304不锈钢大门套，厚度≥1.2mm；
9.电力提供：
动力电源：电压：380V±7％、频率：50Hz、相数：3相5线制，零线和地线始终分开；
照明电源：电压：220V、频率：50Hz、相数：单相；
10.其他：
电梯安装完毕后所有的土建补修工作（机房承重梁、配电箱与电梯电箱电缆、底坑缓冲器、开洞、门洞、门缝钢板厚度≥3mm）；
部
2
污梯
1.型号：有机房无齿轮医用电梯；
2.用途：污梯 (5F) ；
3.基本规格：
载重：≥1600kg；
速度：≥1.5m/s；
服务层站：5/5/5；
提升高度：H≥16.20m；
单双通：单控；
曳引机：交流永磁同步无齿轮曳引机；
控制方式：单控；
操作系统：全电脑全集选方式；
控制系统：先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统；
拖动系统：交流变频变压无极调速无齿拖动系统；
门机：中分变频门机；
曳引机位置：机房；
4.井道及轿厢尺寸：
井道尺寸（宽×深）：≥2400mm×3000mm（最终已现场实际为准）；
轿厢尺寸类型，内（净）尺寸（长×宽×高）：≥1400mm×2400mm×2500mm；
轿厢净高：≥2500mm；
开门净尺寸（宽×x高）：≥1100mm×2100mm；
顶层净高：≥4600mm；
底坑深度：≥1900mm；
5.轿厢装潢：
轿厢两侧壁：304发纹不锈钢厚度≥1.2mm，加扶手；
轿厢后壁：304发纹不锈钢厚度≥1.2mm；
轿门材质：304发纹不锈钢厚度≥1.2mm；
光幕保护：光幕；
轿顶型号：透光强；
地板型号：防滑地板(大理石)；
照明设施：高效节能专用灯具，LED灯照明；
通讯设施：隐藏式对讲装置；
检修设施：位于轿厢操纵箱下方；
6.操纵盘：
型号：整体式操纵箱；
面板材料：发纹不锈钢；
显示类型：多媒体液晶显示、语音报站；
按钮类型：不锈钢盲文按钮，光高亮显示；
7.外呼：
面板材质：所有层为发纹不锈钢材质；
按钮类型：所有层为采用不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示；
显示类型：所有层为黑底白字显示；
8.厅门及门套：
厅门材质：304不锈钢厚度≥1.2mm
厅门类型：所有层为中分；
门套材质：304不锈钢大门套，厚度≥1.2mm；
9.电力提供：
动力电源：电压：380V±7％、频率：50Hz、相数：3相5线制，零线和地线始终分开
照明电源：电压：220V、频率：50Hz、相数：单相
10.其他：
F1-F4楼需增加300mm钢结构牛腿,钢板密封（承重钢板厚度≥10mm），
电梯安装完毕后所有的土建补修工作（机房承重梁、配电箱与电梯电箱电缆、底坑缓冲器、开洞、门洞、门缝钢板厚度≥3mm）；
部
1
三、商务及其他要求（实质性要求）：
1.交货地点：采购人指定地点。
2.交货期限：签订合同后90天内供货且安装调试完毕。
3.付款方式：合同签订且设备进场后15日内，采购人向中标人支付合同总金额30%的款项，项目验收合格并取得国家相关部门认定的特种设备检验机构出具的合格证书后30日内，采购人向中标人支付合同总金额65%的款项，质保期满后30日内，采购人向中标人支付合同总金额5%的款项。
4、采购人付款前，中标人须提供合法有效完整的完税发票。
5售后服务
5.1.维修响应时间：若设备出现故障，售后服务中心在接到用户电话通知后，立即给予电话答复，技术工程师将在半小时内响应，2小时赶到用户所在地进行现场维修。
5.2.培训措施：
举办培训班，培训班分为统一培训和现场安装调试培训，培训人员为各设备使用者1～2人或更多。目的是对使用者传授技术、进行操作、保养方面的专业知识培训。让用户真正了解原理结构。学懂操作方法，并能排除简单的机器故障。使设备更好的发挥作用。解除用户的后顾之忧。培训时间和地点按采购方要求执行。
5.3.培训时间：根据用户需要，培训至合格为止。
5.4.培训地点：现场培训。
5.5.培训目标：用户操作人员，达到基本理解原理，完全掌握操作技术。
5.6.培训人数：根据用户需要。
5.7.收费标准和办法：由用户统一组织或现场安装设备培训均可，培训不另行收费。
5.8.保修期内免收任何费用，保修期满按照进货价格收取配件费和差旅费。
6、质保期：
（1）电梯整机质量保证期赢不少于1年。质量保证期内，中标人应负责电梯整体维护保养一年，以及所需的所有费用。
（2）免费质量保证期限从取得国家相关部门认定的特种设备检验机构出具的合格证书之日起计算。
（3）中标人负责质保期内电梯检验，费用包括在投标报价内。
7、电梯需取得国家相关部门认定的特种设备检验机构出具的合格证书。
8、验收标准：成交供应商与采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号 ）的要求进行验收。
9、中标人在正式入场前，自行负责本项目的设计图纸、施工图纸等相关材料及相关部门的报批、审核手续，相关责任由中标人自行负责，采购人予以配合。
10、本项目包括电梯及其电气部分安装（包括监控摄像头、五方通话的管线及设备、电梯设备及与消防联动及相关调试等），电梯井道照明和脚手架搭拆费，电梯控制箱及电缆安装以及电梯轿箱、材料、工具等的采购和包装、各类运输和装卸、仓储和保管、吊装费、安装和调试、安装措施费（安全文明施工费、临时设施费）、各种税金和规费（包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容）、保险、培训、附带服务、质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用。


3.4商务要求
3.4.1交货时间
采购包1：

自合同签订之日起90日

3.4.2交货地点
采购包1：

采购人指定地点

3.4.3支付方式
采购包1：

分期付款

3.4.4支付约定
采购包1：付款条件说明：合同签订且设备进场后，达到付款条件起15日，支付合同总金额的30.00%。

采购包1：付款条件说明：项目验收合格并取得国家相关部门认定的特种设备检验机构出具的合格证书后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的65.00%。

采购包1：付款条件说明：质保期满后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的5.00%。

3.4.5验收标准和方法
采购包1：

成交供应商与采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号 ）的要求进行验收

3.4.6包装方式及运输
采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期
采购包1：

（1）电梯整机质量保证期应不少于1年。质量保证期内，中标人应负责电梯整体维护保养一年，以及所需的所有费用。 （2）免费质量保证期限从取得国家相关部门认定的特种设备检验机构出具的合格证书之日起计算。 （3）中标人负责质保期内电梯检验，费用包括在投标报价内。

3.4.8违约责任与解决争议的方法
采购包1：

以合同约定为准

3.5其他要求
无

