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第一章 项目概况

1.1自然条件

1.1.1地理位置

遂宁市安居区介于东经105°05′－105°50′，北纬30°12′－30°40′之间，位于四川盆地东部、遂宁市西南，东接重庆市潼南区，南邻安岳县，西靠乐至县，北接大英县，处于成渝经济走廊的腹心地带。

1.1.2农业资源状况
2022年，全区粮食作物播种面积117.2万亩，占全区农作物总播种面积160.88万亩的72.25％，粮食总产407552吨，平均亩产350.6公斤。其中：小麦播种面积25.74万亩，亩产262公斤，总产67439吨；水稻播种面积25.6万亩，亩产523公斤，总产133888吨；玉米播种面积33.89万亩，亩产385公斤，总产130477吨。按国土资源详查数据全区耕地85.69万亩计算，耕地亩平产粮475.6公斤。全年油菜籽产量39264吨，花生产量8823 吨，蔬菜产量321661吨，水果产量25696吨。生猪出栏89.05万头，猪肉产量64000吨。

1.1.3项目区灌溉现状及主要问题与困难

近年来，农村青壮年劳动力多外出务工，农村劳动力的分流使单位农田的劳动力使用量大幅下滑，再加上农村土地集约化进程的发展，迫切要求以省时省力的高效率供水方式来解决农作物的灌溉问题，保证粮食生产和经济作物的创收。该项目提灌站的建设，对确保当地的农业生产及经济发展，保证群众正常生活，是十分必要和迫切的。

1.1.4水源情况

琼江贯穿安居区全境。琼江发源于乐至县境内，流经遂宁市和安岳县，于潼南区光辉镇入境、小渡镇出境，在铜梁区安居镇汇入涪江。区内共有各类水利工程11772处，其中：中型水库4座，小（一）型水库10座，小（二）型水库75座，山平塘3933口，蓄水池6783口，石河堰560节，机电提灌站530处，工程完好率仅为40%。

安居区国有公益性水利工程共计89处，包括4座中型水库，10座小（一）型水库，75座小（二）型水库。灌区主要分布在我区的横山、会龙、常理、观音、三家、西眉、玉丰、分水、东禅等，设计渠道长342km，其中：干渠281km，支渠61km。现有干支渠道194km，设计灌面9.0万亩。已衬砌渠道干渠87km，支渠16km。有效灌面8.03万亩，渠道完好率40%。

[image: image1.emf]项目区水源基本情况

序号

站名

新建

/

改造

水源

水源情况

一次性控灌面积

(

亩

)

1

东禅镇先华村豹子沟提灌站

新建

老河堰

充足

570

2

聚贤镇吉林村乌龟堰提灌站

新建

蒋家湾河沟

充足

550

3

聚贤镇和平村提灌站

改造

美宁湖

充足

550


1.1.5灌溉需水量

项目区的灌溉方式为地面灌溉，项目水源基本属于溪流（湖泊），常年水位深度均达到2米左右，能满足灌溉用水需要。
灌溉用水量计算采用以下公式计算：

W=wj/η

W=A*m

式中：w   灌区毛灌溉用水量；

Wj   灌区净灌溉用水量；

η   灌溉水利用系数，η=0.95

A   灌区灌溉面积，亩；

M   灌区灌水定额，m3/亩。

拟定项目区灌溉保证率为P=90%。按照《四川省用水定额》和对遂宁市主要农作物需水量的预测和调查，当P=90%时，水稻净需水量＝295 m³/亩；小麦净需水量＝90 m³/亩，经计算，项目区水源能满足灌溉用水要求。

[image: image2.emf]生产需水量计算表

站名

净需水量

（

万

m3/

年

）

295

90

9.64

295

90

8.64

295

90

7.00

 

一次性控灌面积

(

亩

)

田

土

田

土

220

350

180

370

100

450

净灌水额

（

m3/

亩

）

P=90%

东禅镇先华村豹子沟提灌站

聚贤镇吉林村乌龟堰提灌站

聚贤镇和平村提灌站


1.1.6电力设施情况

项目区经过农网改造，已建立起比较完善的电网，群众用电全部能得到满足，提灌站所需电力可以得到满足。

1.1.7道路交通情况

安居区地处成渝经济圈腹心，周边与重庆、成都、绵阳、南充、广安等大、中城市毗邻，车程均在一个半小时内。遂资眉高速公路、遂内高速公路、国道318线横贯全境。目前，全区已形成以遂资眉高速公路和国道318线为主轴，省道为骨架，县乡路为网络，江河、水库航道水运为补充的现代交通格局。
第二章 项目建设内容、规模及工期

2.1项目建设内容

为了改善项目区群众生产、生活用水条件，经实地勘测，反复考察论证，决定在东禅镇先华村豹子沟、聚贤镇吉林村乌龟堰分别新建提灌站1座，共装机2台109kW；在聚贤镇和平村续建提灌站1座，铺设管道1060米。
2.1.1新建泵站

提灌站按10年一遇防洪标准设计，并配套完善相应配套设施。

[image: image3.emf]提灌站主要建筑物清单

序号

站名

水源

一次性控灌面积

(

亩

)

主要建筑物

1

老河堰

570

新建提灌站

1

座

，

配置潜污泵

1

台套

（

参数

：

QSXN125

-

100/3

-

64

），

铺设

提灌管道

1986

米及配套设施

。

2

新建提灌站

1

座

，

配置潜污泵

1

台套

（

参数

：

WQ100

-

70

-

45

），

铺设提灌

管道

1856

米及配套设施

。

3

改造提灌站

1

座

，

配置铺设提灌管道

1060

米及配套设施

。

东禅镇先华村豹子沟提灌站

聚贤镇吉林村乌龟堰提灌站

蒋家湾河沟

550

聚贤镇和平村提灌站

美宁湖

550


2.1.2水力机械

  该项目涉及的水力机械为新配，列表如下：

[image: image4.emf]提灌站主要水力机械清单

序号

站名

水源

一次性控灌面积

(

亩

)

水力机械

1

老河堰

570

配置潜污泵

1

台套

（

参数

：

QSXN125

-

100/3

-

64

）

 

：

流量

125m3.

扬程

100m

，

功率

64kw

一套

2

配置潜污泵

1

台套

（

参数

：

WQ100

-

70

-

45

）

 

：

流量

100m3.

扬程

70m

，

功率

45kw

一套

3

东禅镇先华村豹子沟提灌站

聚贤镇吉林村乌龟堰提灌站

蒋家湾河沟

550

聚贤镇和平村提灌站

美宁湖

550

已建

（

QSXN80

-

100

-

45

 

：

流量

80m3.

扬程

100m

，

功率

45kw

）


2.1.3电气设施、设备

电气系统：提灌站为电力提灌站，根据提灌站的装机功率，利用变压器供电。接线形式如下：各采用1回10kv主进线，经变压器降压至380v母线。10kv部分采用负荷开关（配熔断器），用作负荷控制和短路保护（与熔断器配合使用），380v母线为单母线接线。高压线路、低压线路长度根据实际需要确定。提灌站的输电、变电、配电等设备设施必须向电力管理部门申请，经批准后方可实施和使用。

电气控制主要包括提灌站智能变频控制柜、电缆线路等。

[image: image5.emf]提灌站主要电气清单

序号

站名

水源

一次性控灌面积

(

亩

)

电气设备

1

老河堰

570

电机

、

智能变频控制柜

、

电缆线路

2

电机

、

智能物联变频启动柜

、

电缆线路

3

东禅镇先华村豹子沟提灌站

聚贤镇吉林村乌龟堰提灌站

蒋家湾河沟

550

聚贤镇和平村提灌站

美宁湖

550

利用已建提灌站电气设备


2.1.4管道及附件等

     该项目提灌站所需管道、阀门等，清单如下：

[image: image6.emf]提灌站主要管道及管路附件清单

序号

站名

水源

一次性控灌面积

(

亩

)

管道及管路附件

1

老河堰

570

PE

管

 

PE100

级

 

DN160

×

1.

 

6mpa

×

14.6mm

输水管道

1986

米

、

阀门等

。

2

PE

管

 

PE100

级

 

DN160

×

1.

 

6mpa

×

14.6mm

输水管道

1856

米

、

阀门等

。

3

PE

管

 

PE100

级

 

DN110

×

1.

 

6mpa

×

10.0mm

输水管道

1060

米

、

阀门等

。

东禅镇先华村豹子沟提灌站

聚贤镇吉林村乌龟堰提灌站

蒋家湾河沟

550

聚贤镇和平村提灌站

美宁湖

550


2.2项目建设规模

项目实施后，一次性控灌面积达到1670亩，恢复灌溉面积580亩，新增灌溉面积810亩。

[image: image7.emf]灌溉面积明细表

乡镇

站名

一次性控灌面积

(

亩

)

恢复灌溉面积

（

亩

）

新增灌溉面积

（

亩

）

合计

（

亩

）

田

土

东禅镇

东禅镇先华村豹子沟提灌站

220

350

240

310

1120

聚贤镇

聚贤镇吉林村乌龟堰提灌站

180

370

200

220

970

聚贤镇

聚贤镇和平村提灌站

100

450

140

280

970

合计

500

1170

580

810

3060


根据现场勘测，提灌站水源主要为河流，经提灌站提水输送至各出水口，主要建设内容包括取水口、引水渠、进水池、泵房、管沟、出水池等土建工程及机电设备工程。

根据相关规范及标准，确定工程等级以及相应建筑物级别和防洪水标准分别见下表：

[image: image8.emf]提灌站等级

、

建筑物级别

、

洪水标准表

序号

站名

扬程

（

m

）

装机容量

（

kw

）

工程等级

泵站尺寸

（

m

）

主要建筑物

级别

次要建筑

物级别

设计洪水

频率

（

%

）

校核洪水频

率

（

%

）

1

100

64

V

/

5

5

10

5

2

70

45

V

3.9

×

3.3

×

3.0

5

5

10

5

3

V

/

5

5

10

5

东禅镇先华村豹子沟提灌站

聚贤镇吉林村乌龟堰提灌站

聚贤镇和平村提灌站

100

45


2.3项目建设工期

2.3.1建设工期

5个月，即2025年5—9月。
2.3.2建设进度

2025年5月下旬前完成项目实施方案编制；

2025年6月中旬-8月底完成项目各项建设工作；

2025年9月做好资料搜集归档，迎接检查验收。

第三章 工程设计

3.1设计依据

   包括但不限于以下规范性文件：

《泵站设计规范》GB50265-2022

《泵站技术管理规程》GB/T 30948-2021

《水利泵站施工及验收规范》GB/T 51033-2024

《泵站现场测试与安全检测规程》SL 548-2012 

《3-110kv高压配电装置设计规范》GB50060-2017

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《泵站设备安装及验收规范》SL317-2023

《小型泵站施工规程》DB51∕T 989-2020 

《小型泵站设计规程》DB51∕T 990-2020 

《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》
SL/T 780—2020

《管道输水灌溉工程技术规范》GB/T 20203-2017

《灌溉与排水设计规范》GB50288-2018

《防洪标准》GB50201-2014

《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL—2020
《四川省标准化提灌站建设指南》川农函〔2024〕9号
3.2工程设计

经实地勘测，走访站址附近农户及专合社，决定在适宜取水位置并靠近有高压电源地点建设提灌站，提灌站按10年一遇设计防洪标准。

3.2.1提灌站机组选型配套

1.灌溉流量确定

灌溉定额采用《四川省用水定额》要求，我区属盆地丘陵地区，水稻灌水定额为295m³/亩，小麦净需水量＝90 m³/亩。

根据灌区的供水水源条件和灌区以种植水稻为主的特点，按各月灌溉用水分配和灌溉需水定额，即水田100.00 m³/亩，土8m³/亩，根据灌水延续时间、灌溉水利用系数、每天灌水时间等，根据《灌溉与排水工程设计规范》一书计算设计流量。

Q设=(M1W1+㎡W2+……)/(3600 ×T×t×n)

式中：Q设—设计流量（m³/s）

M1、W1 、㎡、W2—分别为同时灌溉的田土作物的灌水定额和面积（m³/亩）

T—灌水延续时间，Ｔ＝15天，

t—每天灌水时间（h），按16h计

n—灌溉水利用系数n＝0.95

[image: image9.emf]设计流量计算表

乡镇

站名

设计净灌水定额

（

m3/

亩

）

一次性控灌面积

(

亩

)

恢复灌溉面

积

（

亩

）

新增灌溉面积

（

亩

）

每天运行时

间

(h)

轮灌周期

(d)

灌溉水利

用系数

计算流量

（

(m3/h

）

设计流量

（

(m3/h

）

田

土

田

土

东禅镇

东禅镇先华村豹子沟提灌站

100

 

8

220

350

240

310

16

15

0.95

0.03

 

120.00

 

聚贤镇

聚贤镇吉林村乌龟堰提灌站

100

 

8

180

370

200

220

16

15

0.95

 

0.03

 

100.00

 

聚贤镇

聚贤镇和平村提灌站

100

 

8

100

450

140

280

16

15

0.95

0.02

 

80.00

 


2.管材选型

管材是提灌系统的主要组成部分，直接影响灌溉系统管材的质量和造价，在管灌系统中，作为地埋暗管（固定管道）使用主要有钢管（SP）、球墨铸铁管（DIP）、PE管、PVC管。本项目提灌管道为低压管道，主要输水管道选择PE100级聚乙烯管。

3.管径的选择
根据《管道输水灌溉工程技术规范》（GB/T20203-2017）的规定，管道系统各管段的管径，采用经济流速，按以下公式进行计算：
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式中：
[image: image11.wmf]D

—管道内径，mm；


[image: image12.wmf]Q

—计算管段的设计流量，m³/h。


[image: image13.wmf]v

—经济流速，取1.0～1.5m/s。

[image: image14.emf]输水管道参数表

站名

管道长度

管段流量

选用管径

压力等级

备注

管径

壁厚

内径

m

m3/h

mm

mm

mm

mpa

东禅镇先华村豹子沟提灌站

1986

120

160

14.6

130.8

1.6

聚贤镇吉林村乌龟堰提灌站

1856

100

160

14.6

130.8

1.6

聚贤镇和平村提灌站

1060

90

PE

管

 

PE100

级

 

DN160

×

1.

 

6mpa

×

14.6mm

PE

管

 

PE100

级

 

DN160

×

1.

 

6mpa

×

14.6mm

50

110

10

1.6

PE

管

 

PE100

级

 

DN110

×

1.

 

6mpa

×

10.0mm


4.提水扬程确定

根据《管道输水灌溉工程技术规范》GBT 20203-2017计算水头损失，总扬程用下式计算：

H总=H净+hf+ hj

式中：H总—总扬程，m；

H净—净扬程；

hf—管道沿程水头损失，m；

hj—局部水头损失（m）；

管道沿程水头损失按下式计算：

[image: image15.wmf]m
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式中：hf —沿程水头损失，m；

f—管材摩阻系数；

L—管长；

d—管道内径；

Q—管道设计流量；

m—流量指数；

b—管径指数
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根据《管道输水灌溉工程技术规范》GBT 20203-2017，管道局部水头损失hj按沿程水头损失hf的15%计算。

[image: image17.emf]净扬程计算表

乡镇

站名

高程

（

m

）

管道长度

（

m

）

净杨程

（

m

）

出水口

（

最高点

）

取水口

（

最低点

）

东禅镇

东禅镇先华村豹子沟提灌站

284.14

269.42

1986

14.72

聚贤镇

聚贤镇吉林村乌龟堰提灌站

331.73

302.39

1856

29.34

聚贤镇

聚贤镇和平村提灌站

331.73

303.66

1060

28.07


[image: image18.emf]总扬程计算表

乡镇

站名

长度

（

计算

最高点

）

管段流量

管径

内径

设计流速

沿程水头损失

局部水头损失

总水头损失

总扬程

m

m

3

/h

mm

mm

m/s

m

m

m

m

东禅镇

东禅镇先华村豹子沟提灌站

1986

120

160

130.8

2.48

 

72.23

 

10.83

 

83.06

 

97.78

 

聚贤镇

聚贤镇吉林村乌龟堰提灌站

1237

100

160

130.8

2.07

 

32.58

 

4.89

 

37.47

 

66.81

 

聚贤镇

聚贤镇和平村提灌站

520

80

110

90

3.49

 

54.90

 

8.23

 

63.13

 

91.20

 


5.设备选型

根据流量、提水扬程，确定出各站水泵选型配套方案。
[image: image19.emf]水泵选型配套方案表

站名

总扬程

（

m

）

设计流量

（

m

3

/h

）

内管径

（

mm

）

外管径

（

mm

）

泵型号

东禅镇先华村豹子沟提灌站

130.8

160

潜污泵

QSXN125

-

100/3

-

64

）

 

：

流量

125m3.

扬程

100m

，

功率

64kw

聚贤镇吉林村乌龟堰提灌站

潜污泵

WQ100

-

70

-

45

：

流量

100m3.

扬程

70m

，

功率

45kw

聚贤镇和平村提灌站

已建

（

潜污泵

QSXN80

-

100

-

45

）

97.78

 

120.00

 

66.81

 

100.00

 

91.20

 

80.00

 

130.8

160

90

110


6.压力复核

管网水力计算选取最不利情况下支管末端出水口灌溉时进行复核计算。本次主要对输水管道进行压力复核。

[image: image20.emf]复核总扬程
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设计流速

沿程水头损失

局部水头损失

总水头损失

总扬程

m
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3
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mm
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m

m
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m

东禅镇

东禅镇先华村豹子沟提灌站

1986

120

160

130.8

2.48

 

72.23

 

10.83

 

83.06

 

97.78

 

聚贤镇

聚贤镇吉林村乌龟堰提灌站

1237

100

160
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32.58

 

4.89

 

37.47
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聚贤镇和平村提灌站
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90

3.49

 

54.90

 

8.23

 

63.13

 

91.20

 


7.泵站装置系统组成

新建提灌站均为固定泵站，泵站装置系统由进出水池、管理房、机组、管道（包括控制部件）、镇支礅、高低压线路、变压器、启动控制设备等组成。

泵站设计规划按照四川省《小型泵站施工规程》DB51∕T 989-2020进行施工。

	设备材料清单

	名称及规格
	单位
	数量

	
	
	

	东禅镇先华村豹子沟提灌站提灌设备部分

	全扬程潜污泵（定制、安装、调试）QSXN125-100/3-64
	台
	1

	法兰无缝钢管（非标加工件）DN150
	m
	9

	不锈钢金属软管 DN150
	m
	3

	止回阀 DN150
	只
	2

	闸阀（铸铁）DN150
	只
	6

	网罩DN150
	只
	1

	智能变频控制柜64kW
	台
	1

	控制柜接地极
	套
	1

	防洪、维修起吊设备2T
	套
	1

	柔性接头（1.6MPa） DN160
	只
	1

	低压电力电缆 YJV-0. 6/1KV-3×50mm²
	m
	50

	电缆保护管 DN50
	m
	50

	铜铝板 250A
	块
	9

	空开 250A
	只
	1

	控制电缆 NH-KVVP-1-2*1.5
	米
	50

	压力变送器 1.6MPa,DC24V，4—20mA
	套
	1

	压力表DN150MM*1.6MPa
	套
	1

	外转子轴流风机220V—75W
	个
	1

	复合自动排气阀DN150
	个
	1

	干粉式灭火器4KG
	个
	2

	灭火器放置箱37CM*60CM
	个
	1

	无人值守柜（不锈钢）2000*800*1600
	个
	1

	防污栏
	m
	3

	传感器保护装置（焊制）
	套
	1

	潜水泵承载装置
	
	1

	90/45法兰钢弯头 160*160
	个
	1

	PE管DN160×1. 6mpa×14.6mm
	m
	1986

	PE90/45弯头(1.6MPa) DN160
	个
	1

	三通(1.6MPa) DN160
	个
	7

	法兰头 DN160
	只
	7

	碳钢法兰盘 DN150
	片
	7

	管路附件（胶垫、螺栓、螺帽等)
	套
	1

	东禅镇先华村豹子沟提灌站高压供电设备部分

	变压器S11-100KVA
	台套
	1

	一体化计量箱-JLSZY-5/5
	台
	1

	不锈钢动力配电箱箱 600*200*700
	台
	1

	互感器 -BH-0.66 100/5
	只
	3

	锥形水泥杆 10m
	基
	2

	热镀锌横担 L75*8*2000
	块
	4

	架空绝缘导线 AC1kV,JKLGYJ,50/10
	m
	800

	拉线石 LP-08
	块
	2

	拉线棒 φ18*2000mm
	套
	2

	拉线抱箍 80*8*150
	付
	2

	UT型线夹 NUT-2
	套
	2

	楔型线夹 NX-2
	套
	2

	拉紧绝缘子 JH10-90
	只
	4

	钢绞线 GJ-70
	kg
	50

	联结金具-U型挂环 U-20
	只
	4

	延长环 pH-10
	副
	2

	异型并沟线夹 JBL-50-240
	副
	4

	螺栓 M16*260(双头)
	套
	60

	螺栓 φ16*80
	套
	60

	铜铝鼻子(钎焊) 70*70
	颗
	8

	漏电开关 400A
	台
	1

	铜芯线 BV-25
	m
	20

	针式绝缘子 PT-10
	个
	8

	悬式绝缘子 交流盘形悬式瓷绝缘子,U70BP/146D,280,450
	片
	8

	连接板 60*6*550
	块
	4

	球头挂环 联结金具-球头挂环,Q-7
	套
	4

	碗头挂环 联结金具-碗头挂板,W-7B
	套
	4

	直角挂板 联结金具-直角挂板,Z-7
	套
	4

	金具 绝缘耐张线夹-NXJG-1
	套
	4

	抱箍 U型抱箍，16*260
	套
	4

	横担 线路角铁横担,∠63×6,1000mm,不计孔距,中间
	块
	4

	下杆电缆—YJV-0.6/1KV-3×50mm²
	m
	20

	下杆电缆保护管DN50
	m
	20

	变压器接地极
	套
	1

	聚贤镇吉林村乌龟堰提灌站提灌设备部分

	潜污泵WQ100-70-45（含45KW电机、配件）
	套
	1.000

	电磁流量计DN150
	只
	1.000

	电接点耐振压力表YNX-150
	套
	1.000

	多功能水泵控制阀JD745X-25,DN150
	只
	1.000

	水表DN150
	只
	1.000

	闸阀Z41H-25，DN150
	只
	1.000

	自动排气阀门CARX DN150
	只
	12.000

	DN160PE100管1.6MPa
	m
	1856.000

	三通闸阀DN150
	只
	9.000

	吸程无缝钢管φ168*4.5
	m
	12.000

	焊接弯头φ168*6
	只
	1.000

	焊接法兰DN150
	片
	12.000

	移动龙门架（3m*3m）含配件
	套
	1.00

	电动葫芦（2t*9m）含配件
	套
	1.00

	聚贤镇吉林村乌龟堰提灌站泵房电气部分

	智能物联变频启动柜55KW
	台
	1.000

	低压线路JKLYJ50（含配件）
	m
	80.000

	铜芯电缆YJV3*10+1*16
	m
	10.000

	接地双色电缆BSV16
	m
	10.000

	铜芯电缆YC-3*2.5+1.5（含配件）
	m
	8.000

	铜芯电缆BV2.5
	m
	50.000

	接地装置
	套
	1.000

	节能灯30W
	只
	1.000

	单联单控开关10A 220V
	个
	1.000

	单相二三级插座10A 220V
	个
	1.000

	穿线PVC管De50
	m
	6.000

	穿线PVC管De25
	m
	24.000

	100KVA变压器
	台
	1

	聚贤镇和平村提灌站提灌设备部分

	PE管DN110×1. 6mpa×10.0mm
	m
	1060

	三通(1.6MPa)
	个
	2

	阀门  DN50
	只
	8


3.2.2配套工程设计
1.泵房设计

根据《四川省标准化提灌站建设指南》川农函〔2024〕9号要求，泵房尺寸为3.9×3.3×3.0m，一层砖砼结构。泵房内布置配电柜和启动柜等设施。泵房基础采用现浇砼基础（预埋地脚螺栓位置采用现浇砼基墩），浇筑C25钢筋砼地圈梁及圈梁各一道，屋面采用C25钢筋砼120mm厚现浇板（详见设计图）。

（1）泵房

1）材料：泵房采用砖、水泥砂浆和混凝土（含钢筋混凝土）等材料砌筑。

2）泵房装饰：

①泵房内墙墙面及顶棚采用水泥砂浆抹面后刷腻子2次并刷白色乳胶漆2次。

②泵房正外立面墙横排或竖排布置提灌站LOGO。

③外墙墙面贴通体板岩仿古砖（色号：1321 7.5GY9/1）或同色号的亮光釉面砖，拉槽，面砖规格尺寸：600mm×600mm或300mm×300mm。

④屋顶外墙为咖啡色真石漆（色号：0164 7.5YR3.5/1.8）。

⑤门为咖啡色防盗门（色号：0164 7.5YR3.5/1.8），窗户为水泥花格窗，门窗设施符合防盗要求。

（2）站牌：

1）站牌材质：提灌站站牌采用黑色花岗石。

2）站牌尺寸：800mm*400mm，厚度为20mm。

3）站牌字体：仿宋蚀刻镏金凹文。

4）站牌内容：×××泵站；

5）站牌位置：参照泵房立面图中站牌的位置。

（3）制度牌

1）泵房内应张贴项目概况牌、操作规程牌、安全制度牌和管理制度牌。

2）项目概况牌的内容应包括：提灌站站名、项目地理位置，主要机组设备参数（流量、扬程、装机功率）、控灌面积、产业或作物情况、建设单位、设计单位、施工单位、竣工时间、管护责任人姓名、联系电话。

3）操作规程牌、安全制度牌和管理制度牌内容应符合行业相关标准和要求。

4）制度牌规格尺寸及材质：制度牌采用1000mm*600mm的铝板烫蓝底白字，铝板厚度为1.5mm。

2.管道铺设设计

本次泵站工程设计进水管采用无缝钢管管材，出水管采用PE管，根据《农田低压管道输水灌溉工程技术规范 》（GB／T 20203-2006）要求：管道在管内水头大于6m且转角≥15°、管内水头大于3m且转角≥30°、转角≥45°等情况下，均需要设置镇墩。故本次镇墩设置在管道的弯头、坡度较大处，防止管道内水压力对管道造成破坏，镇墩采用现浇砼。

无缝钢管内外表面应进行防腐处理。PE管道采用地埋，埋深一般应大于0.7m，若穿越公路、农田应大于1.0m，管道周围200mm范围内采用细土回填，回填土的压实系数不小于0.9。

3.电气设计

技改提灌站用电已安装，无需再考虑，新建提灌站，附近已有村委变压器，经现场调查，变压器容量可满足提灌站用电需求。

（1）控制柜

1）控制柜安装应充分接地，接地电阻≤10Ω，严禁零线当地线使用，地线当零线使用。

2）柜体颜色和尺寸：颜色采用驼色和蓝色，控制柜眉头和底部采用蓝色，其余均为驼色，柜体尺寸700*400*1700mm。

3）控制柜面板：控制柜眉头宽度尺寸为80mm，眉头统一印制“标准化站LOGO”“XX泵站控制柜”字样。控制柜配有钢底座，包边尺寸与控制柜柜体相符，底座高度为100mm，控制柜面板布置见图。

4）控制柜材质：冷轧钢板，柜门厚度不低于1.5mm，背面、侧面厚度不低于1.0mm。

5）控制柜应配备人机交换系统，交换系统的触摸屏尺寸不小于10.4寸，界面，需显示工艺画面、系统运行状态、系统量测参数，具体参数包括：电压、电流、频率、功率（有功功率、无功功率）、流量（瞬时流量、累计流量）、压力、运行时间等。

6）控制柜应预留远程控制接口。

7）控制柜安装应采取下进线、下出线方式，主电源线采用与线径相一致的铜鼻子压接并搪锡，导线分色压接在进出线端子上。

8）控制柜安装时，进出电缆线应穿PVC管或者钢管敷设（潜水泵站必须是钢管敷设），钢管敷设时，三相必须同一根钢管敷设，严禁分管敷设。

9）控制柜安装应设有散热、防潮措施。

10）控制柜的安装位置应与泵机组保持至少2—3m距离，应避开可能发生泄漏直接将水喷射到控制柜的方向。
	建筑工程数量表

	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量

	东禅镇先华村豹子沟提灌站建筑工数量表

	一
	取水口（挡墙）
	
	 

	
	机械清淤
	m3
	60

	
	土方开挖
	m3
	2.26

	
	平整场地
	㎡
	1.05

	
	现浇C25砼基础
	m3
	4.81

	
	现浇C25砼墩（主镇墩、支墩）
	m3
	1.38

	
	现浇C25砼操作平台
	m3
	2.4

	
	钢丝绳φ16
	t
	0.0348

	
	模板制安与拆除
	㎡
	3.36

	二
	管路镇墩
	
	 

	
	人工开挖土方
	m3
	19.44

	
	人工夯填
	m3
	19.2

	
	现浇C25砼墩（镇墩）
	m3
	12

	
	模板制安与拆除
	㎡
	48

	三
	管网铺设
	
	 

	
	机械挖沟槽土方
	m3
	2046.88

	
	机械挖石方
	m3
	192.12

	
	人工夯填
	m3
	274.85

	
	机械夯填
	m3
	2321.9

	四
	阀门井
	
	 

	
	人工开挖土方
	m3
	41.4

	
	人工夯填
	m3
	20.34

	
	现浇C25砼底板
	m3
	3.18

	
	M7.5浆砌标砖
	m3
	9.12

	
	M10砂浆抹面
	㎡
	43.92

	
	钢筋制作安装
	t
	0.061

	五
	管路穿公路
	
	 

	
	管路过公路路面破除
	m3
	5.25

	
	机械挖沟槽土方
	m3
	21

	
	机械夯填
	m3
	16.32

	
	路面恢复C25
	㎡
	26.25

	
	管路过公路涵管
	m
	12

	
	现浇C20砼垫层
	m3
	2.88

	六
	其他项目工程量表
	
	 

	
	标牌：管道线路标识
	套
	50

	
	标牌：制度牌
	套
	2

	
	标牌：警示牌
	套
	1

	
	标牌：站牌名
	套
	1

	聚贤镇吉林村乌龟堰提灌站建筑工数量表

	一
	泵房修建
	㎡
	12.66 

	二
	管道开挖及回填
	m
	1856.00 

	
	土方开挖
	m3
	1071.84 

	
	管沟回填
	m3
	1034.54 

	
	碎石垫层（15cm厚）
	m3
	0.00 

	
	20cm厚C30砼路面拆除及恢复
	m3
	0.00 

	三
	镇、支墩
	处
	18.00 

	
	土方开挖
	m3
	17.98 

	
	石方开挖
	m3
	7.71 

	
	土方回填夯实
	m3
	18.63 

	
	C25砼现浇
	m3
	6.95 

	
	模板制作、安装、拆除
	㎡
	45.80 

	四
	引水渠
	m
	2.00 

	
	土方开挖
	m3
	0.98 

	
	余土平整
	m3
	0.98 

	
	C25砼现浇渠底板
	m3
	0.12 

	
	C25砼现浇渠墙
	m3
	0.26 

	
	C25砼现浇压顶
	m3
	0.12 

	
	DN32PVC排水管（含反滤层土工布）
	m
	0.80 

	
	模板制作、安装、拆除
	㎡
	3.04 

	五
	进水池
	口
	1.00 

	
	土方开挖
	m3
	29.84 

	
	土方回填夯实
	m3
	9.95 

	
	C15砼现浇垫层
	m3
	1.88 

	
	M7.5浆砌砖墙
	m3
	8.77 

	
	M10砂浆抹面
	㎡
	20.00 

	
	C25砼预制盖板
	m3
	0.75 

	
	钢筋制作及安装
	t
	0.00 

	
	拦污栅
	套
	1.00 

	
	模板制作、安装、拆除
	m3
	2.12 

	六
	出水池
	口
	4.00 

	
	土方开挖
	m3
	16.72 

	
	土方回填夯实
	m3
	3.84 

	
	C25砼现浇底板
	m3
	1.17 

	
	M7.5浆砌砖墙
	m3
	5.72 

	
	M10水泥砂浆抹面
	㎡
	25.72 

	
	模板制作、安装、拆除
	m3
	2.77 

	七
	闸阀井
	口
	4.00 

	
	土方开挖
	m3
	34.78 

	
	土方回填夯实
	m3
	11.59 

	
	C25砼现浇底板
	m3
	2.84 

	
	M7.5浆砌砖墙
	m3
	5.90 

	
	M10水泥砂浆抹面
	㎡
	19.84 

	
	铸铁井盖板
	套
	0.00 

	
	C25砼预制盖板
	m3
	0.40 

	
	C25井顶砼
	m3
	0.95 

	
	模板制作、安装、拆除
	m3
	13.95 

	聚贤镇吉林村乌龟堰提灌站建筑工数量表

	一
	管网铺设
	
	

	
	管沟挖方
	m3
	206.06

	
	土石方回填
	m3
	206.06

	
	管路过公路涵管路面破除及恢复
	m
	7

	
	镇墩现浇C25砼
	m3
	1

	
	管路清障
	项
	1


第四章 投资预算及资金筹措
4.1 投资预算

4.1.1编制原则


1.合理性原则

工程项目预算编制的首要原则是合理性。预算应该基于充分的调研和分析，确保每一项费用都是合理且必要的。在编制预算时，需考虑项目的实际需求和可行性，避免过高或过低的预算。只有合理的预算才能为项目提供充足的资金支持，同时也能避免造成资源的浪费。

2.透明性原则

工程项目预算编制应该具备透明性，即预算内容应该明确、清晰，并能够被相关人员理解和接受。预算中的费用项目应该明确列出，并进行详细的说明。透明的预算能够增加项目参与者的信任和合作，同时也能提高项目管理的效率和准确性。

3.经济性原则

经济性是工程项目预算编制的重要原则之一。在编制预算时，应尽量采用经济、高效的方式和方法，以降低项目成本。同时，还需考虑项目的可持续性和长期效益，避免只顾眼前利益而忽视项目的长远发展。

4.灵活性原则

工程项目预算编制需要具备一定的灵活性。在实际项目中，可能会面临各种不可预见的情况和变化。因此，预算编制时需要考虑到一定的变动余地，以应对可能出现的风险和变动。灵活的预算编制能够更好地适应项目的实际情况，提高项目的管理和控制能力。

4.1.2编制依据

1.四川省水利厅川水发〔2015〕9号文，关于发布《四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定》的通知。

2.四川省水利厅川水发〔2007〕20号关于颁发《四川省水利水电建筑工程预算定额》《四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定》的通知。

3.四川省水利厅关于印发《增值税税率调整后〈四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定〉相应调整办法》的通知（川水函〔2019〕610号）。

4.遂安办函〔2023 〕26号 关于转发《四川省安全生产委员会办公室关于贯彻落实企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》的通知。 
5.水总〔2024〕323号 水利部关于发布《水利工程设计概（估）算编制规定》及水利工程系列定额的通知；

6.建筑材料价格依据《遂宁市工程造价信息》（2025年第3期）安居区栏材料价格及市场价格计入材料预算单价；安装材料价格依据《遂宁市工程造价信息》（2024年第10期）安居区栏材料价格及市场价格计入材料预算单价；

7.《水利水电工程设计工程量计算规定》（SL328-2005）；

8.项目实施方案设计文件、图纸；

9.其他相关文件资料。

4.1.3 编制说明

1.基本情况

项目投资预算内容为项目区所有建设内容，按照《四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（2016年版）（以下简称《编规》），项目区工资区分类为一般项目地区，海拔均在2000米以下，项目属于农村水利小型农田水利工程，人工预算单价执行《编规》标准执行。

根据四川省水利厅关于印发《增值税税率调整后<四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定>相应调整办法》的通知（川水函[2019]610号），我省新建的工程建设项目按照营改增的要求计取税率，增值税税率按9%计取。项目区不在冬季施工气温分区范围内，不计取冬季施工增加费；项目区雨季期为4个月，按照Ⅱ类雨量区选取雨季施工增加费费率。项目施工难度一般，施工期总体较为宽裕，施工工作制度采用一班制。

项目预算按照《编规》要求，对主要材料、砂石料及商品混凝土等材料采用限价模式编制，价差进入单价但不参与相应取费，项目预算文件中单价、合价保留2 位小数，个别数据累加误差属四舍五入误差所致。

2、基础单价

（1）人工预算单价

按《编规》计算工资标准。工长8.88元/工时，高级工8.21元/工时，中级工6.34元/工时，初级工4.44元/工时。

（2）材料预算价格

材料预算价格为不含税价格，进入单价的主要材料预算价格按四川省水利厅川水发〔2015〕9 号文规定采用限价编制。调差价格参照《遂宁市工程造价信息》（2025年第3期）船山区价格调整。砂石料等地方建材均采用外购方式，70元/m³以内按预算价计入单价，超过部分计取价差后列入相应部分。燃油价格执行遂宁市2025年3月燃油价格的税后价进行计算。

（3）电、风、水预算价格

施工电价为0.76元/kw.h、施工用水单价为3.91元/m³、施工用风单价为0.20元/m³。

3、费率计算依据及标准

建安工程单价计算中，其他直接费、现场经费、计划利润及税金等费率标准均参照《四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（2016 年版）第二篇农村水利工程建筑、安装工程单价编制规定计算，间接费费率标准参考行业水平计取。

4.2项目总投资

项目总投资101.69万元，其中建筑工程投资47.53万元，机电设备及安装工程投资53.20万元， 施工临时工程投资0.61万元，独立费用投资0.35万元。

[image: image21.emf]工程预算总表

单位

：

元

序号

工程或费用名称

建安工程费

设备购置费

独立费用

合计

Ⅰ

工程部分投资

1016863.01

第一部分

 

建筑工程

475237.83

475237.83

一

东禅镇先华村豹子沟提灌站

71289.42

71289.42

二

397012.31

397012.31

三

6936.1

6936.1

第二部分

 

机电设备及安装工程

89374.7

442635.49

532010.19

一

东禅镇先华村豹子沟提灌站

76719.82

341175.49

417895.31

二

三

12654.88

101460

114114.88

第三部分

 

金属结构设备及安装工程

第四部分

 

施工临时工程

6117.49

6117.49

一

东禅镇先华村豹子沟提灌站

2773.43

2773.43

二

1985.06

1985.06

三

1359

1359

第五部分

 

独立费用

3497.5

3497.5

一

东禅镇先华村豹子沟提灌站

3015.65

3015.65

二

三

481.85

481.85

一至五部分合计

570730.02

442635.49

3497.5

1016863.01

基本预备费

静态投资

1016863.01

聚贤镇吉林村乌龟堰提灌站

聚贤镇和平村提灌站

聚贤镇吉林村乌龟堰提灌站

聚贤镇和平村提灌站

聚贤镇吉林村乌龟堰提灌站

聚贤镇和平村提灌站

聚贤镇吉林村乌龟堰提灌站

聚贤镇和平村提灌站


4.3资金筹措

项目总投资101.69万元，资金来源主要为省级财政资金及业主自筹资金，其中2025年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金100万元，业主自筹资金1.69万元。各提灌站资金筹措明细详见下表。

[image: image22.emf]工程资金筹措明细表

单位

：

万元

站名

工程投资

财政资金

自筹资金

49.50

 

49

0.5

39.90

 

39

0.9

12.29

12

0.29

合计

101.69

100

1.69

东禅镇先华村豹子沟提灌站

聚贤镇吉林村乌龟堰提灌站

聚贤镇和平村提灌站


第五章 项目实施计划
5.1项目编制工作阶段

5.1.1项目建设背景


项目村在区农业农村局的指导下，按照遂财农〔2025〕6号《关于提前下达2025年粮油生产保障等七项中央和省级财政农业相关转移支付资金的通知》要求，结合安居区实际情况，积极开展安居区2025年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金提灌站建设项目实施方案编制工作。

5.1.2考察论证工作


充分发挥中央和省级财政资金效益，区农业农村局牵头组织项目镇、项目村“两委”班子对项目建设进行实地踏勘，对项目建设内容、技术标准等内容进行了充分研究，项目村选取专业的第三方服务单位开展工程设计工作。并根据设计成果进行了实地踏勘，对建设内容、技术标准进行了论证和修订，重点对技术要求较高、施工较为复杂的单项工程进行了优化。

5.3.3编制方案工作


项目镇村坚持以工程项目建设作为推动全镇农业农村长远发展的重要抓手，高度重视，积极协调各方、统筹管理，确保项目实施过程科学合理、工程按期达标完工、发挥效益，建设透明放心工程。从项目组织实施阶段、项目验收移交阶段等方面进行了充分论证，开展项目方案编制工作。

5.2项目组织实施阶段

5.2.1招标管理


结合项目实际，按照《遂宁市农村工程建设项目采购交易规程（试行）》要求，特编制本工程的工程招标初步方案

1.招标组织形式

建议项目采用委托招标，由镇村委托具有相应资质，从事过类似工程且信誉良好的招标代理机构代理招标。将遵循公平、公正、公开、诚信的原则确定中标单位，施工企业应具有水利工程三级及以上资质，监理企业应具有丙级及以上资质。

2.招标方式

由采购人根据项目财政评审价格自行决定中标价下浮比例（5%到-15%），并将采购公告在农村产权交易平台公告，在满足采购文件要求的资格条件、技术和商务要求的供应商中，随机确定成交供应商。

3.项目招标情况

（1）投标人必须具有法人资格；
（2）具有水利工程建设管理经验和业绩；
（3）项目主要管理人员具有项目管理经验及能力：
（4）投标人应具有相应规定的资质。

5.2.2施工管理


在工程建设实施前及时将施工方案及技术要求向各方做交底，增强管理人员的质量意识。工程实施按规范执行，严格按照相关设计文件和承包合同的要求对工程进行质量监督管理。在施工过程中，严格按照设计图纸施工，不得擅自修改工程设计，如需变动必须通过相关部门同意批准后，方可实施。同时，制定工程技术管理措施，明确职责，对工程建设程序、建材选用、各道工序和工艺水平等均制定相应的技术操作标准，明确施工职责，进行规范操作。

要求各施工单位要明确质量负责人，跟班检查，严格每道施工工序，上一道工序完工验收合格后，方可进入下一道工序。对隐蔽工程和重要工序报请镇村和监理共同检查验收。项目业主在施工单位自检的基础上，对工程质量全面认真复检， 凡发现不符合设计要求的，现场立即要求返工，直到达到设计规范要求。

为确保工程施工安全，各项目工程实施单位成立施工安全组，负责施工安全检查。在工程施工中做好安全宣传，制定安全措施，对重点、隐蔽、高边坡、深基坑等工程指定专人负责，划定施工安全区，设立安全标志线和警示牌，确保工程项目从开工至竣工不发生任何伤亡事故。

5.2.3质量管理


（1）技术交底制度

在施工中应严格进行技术交底制度，对每个分部分项工程、每道工序的施工都应进行层层的技术交底。在工程施工前由项目技术负责人对施工工长、 施工人员进行交底；在分部分项工程施工前由分管施工工长对班组长进行技术交底；每个施工部位施工前班长对操作人员进行技术交底。交底时做好文字记录。对重要的分项工程及施工工序应由项目技术负责人及工长组织进行技术交底。

（2）原材料、成品及半成品的验证和验收制度 

原材料、成品、半成品的质量好坏直接影响工程质量，因此在施工中应严格要求，把好进场时的验证和进场复检关。原材料、成品、半成品在进场前应对供货方提供的质检资料、产品合格证、样品进行验证，必要时可取样试验，合格后方可进场。材料成品、半成品进场后， 按照相关规范标准进行复验，合格后应按材料的特性及要求分别进行存储，并做好标识。不合格者不得在工程中使用，也不得在现场堆放，必须立即清运出场。 

（3）施工工序的“三检”制度

施工过程中应严格坚持自检、互检、专职检验制度，并做好记录，作业班组在自检的基础上进行班组之间的互检，工序交接时要由质量员、工长、班组长共同进行验收，合格后方可进行下一道工序的施工。

（4）工程质量、资料管理

在施工过程中，全体工程建设者自始至终把“安全第一﹑质量第一”这个理念贯穿于工程建设的全过程。建立了健全的质量管理体系，制定了有关质量措施，工程质量得到了保证，不发生重大质量事故和安全事故。委派专人，对工程施工进行管理和质量监督，督促设计单位及时提供技施阶段设计文件和图纸，按规定时间移交测量成果及测量桩点，配合监理单位控制工程施工质量，参与工程验收，及时将设计﹑竣工图纸和技术资料归档，并为竣工验收及竣工结算提供技术资料。施工单位认真编制“施工组织设计”，根据国家现有技术标准和规范，制定了施工方法﹑操作规程。各种施工材料使用之前必须进行质量认定，采购的物资﹑设备必须有出厂合格证书和检验报告方能使用。工程监理对本工程实行监理，严格进行“三控制”﹑“二管理”﹑“一协调” ，即抓好工程进度﹑质量﹑投资控制，合同管理和信息管理，搞好组织协调。制定了“监理规划”，实行了现场巡回检查和旁站监理制度，以一般工程抽检和隐蔽工程验收相结合的办法，认真做好单元工程、分部工程的质量评定工作，总结编写好监理工作报告。

5.2.4资金管理

按照项目建设资金管理的有关规定，财政资金按项目区管理单位的隶属关系实行县级财政报账制，并做到专人管理、专账核算、专款专用等措施。项目建设资金按工程建设进度拨付建设资金，实行各类补助资金同步到位、同步使用，严禁挪用、截留和抵扣。工程款根据工程施工进度，由专员负责，经村委会确认，镇政府批准后报项目主管部门进行拨付。自觉接受各级财政检查和群众、社会及舆论的监督。区财政、区农业农村局等部门加强对资金的监督检查，报账单位要做好会计核算，保存好会计档案，接受审计和检查；资金管理严格按上级下达的额度使用，镇村不得以任何理由、任何方式擅自提取项目管理费；区财政、区农业农村局与审计部门一道按照有关规定，切实加强对项目资金的监督检查和审计工作。凡转移、挪用、拖欠、贪污和弄虚作假的，必须如数追回，视其情节追究有关单位和个人的责任。

5.2.5公开公示管理


中央和省级财政资金项目坚持主动、全面公告公示，分级、分类公告公示，真实、及时公告公示的原则，实行“谁分配、谁使用、谁公开”，提高资金使用和项目实施的透明度，提升社会和群众参与度、知晓率。镇、村级在接到上级下达衔接资金项目计划批复后，及时予以公告。公告内容包括项目名称、实施地点、建设任务、补助标准、资金来源及规模、实施期限、实施单位及责任人和绩效目标、项目效益等。项目实施单位在项目实施前对项目进行公示，包括项目名称、资金来源、实施期限、绩效目标、实施单位及责任人，受益对象和经济效益等。项目竣工后对项目实施情况进行公告，包括资金使用、项目实施结果、检查验收结果、绩效目标实现情况。

5.3项目验收移交阶段

5.3.1竣工验收


项目建成后，按照“谁主管（资金使用单位）、谁验收、谁负责”的原则，项目实施单位提出验收申请后，项目业主单位组织施工单位、群众代表、设计及监理等人员在5个工作日内完成验收后，出具初验报告；初验完成后进行结算审计，审计报告出具后，项目主管部门依据审计报告、初验报告及相关检测报告，会同财政、镇、村委，审计、设计及监理人员完成竣工验收并进行竣工公告。

5.3.2档案管理


项目主管部门、镇和项目实施单位要确定专人负责档案管理并建立年度项目台账，对项目编制、安排、实施到验收、报账、资产移交等各环节的文件、资料收集、整理、归档。

5.3.3工程后期管护


项目建成竣工验收合格后，按照中央和省、市区有关资产管理规定，由项目主管部门、镇负责在项目竣工验收后1个月内完成资产移交，落实资产权属主体的管理责任，加强对资产运营管护情况的监督。

第六章  效益分析

该项目建设后，能有效改善项目区生产用水条件，同时，通过项目的直接和间接带动作用，其经济效益、社会效益和生态效益也较为明显。

6.1经济效益

增强灌溉能力、扩大改善灌面、提高农作物产量和增加产值、促进农业增收、提高效率、节能降耗。由于灌区内土壤条件，农业作物受干旱制约，产量较低，本项目建成后，能提高供水率，节约能耗，充足的供水可以满足农田的灌溉需求，在提高农作物产量的同时降低用水成本、提高效率、增加农民收入。项目实施后，一次性控灌面积达到1670亩，恢复灌溉面积580亩，新增灌溉面积810亩。按粮经作物平均每亩年比保灌以前增产25kg，共可增产4.18万公斤；按当前市场价折合人民币18.81万元，项目灌区增收共计18.81万元/年。

6.2社会效益

改善农村水利基础设施，促进产业结构调整、促进农业产业化建设和增加农民收入。提灌站新建、续建后将大大增加抗御干旱能力，减少干旱对农业生产造成的损失，确保粮食稳产增产，从而实现粮食增产、农民增收。同时还为果蔬种植、牲畜养殖提供用水保证。

解决人、畜饮用水的迫切需要。项目建成后，可在很大程度上缓解当地的用水矛盾，保证了当地群众的正常生活。

6.3生态效益

本项目建成后，将使当地水资源得到充分利用，有利于灌区林地和植被灌溉，改善灌区生态环境，防止水土流失，同时将改善当地的人居环境。

第七章  运行管护
7.1建后管护单位、人员和经费来源

7.1.1确定工程管护主体

1.受益范围明确为某一行政村的，工程设施由村民委员会直接负责或委托受益范围内的农民专业合作组织等进行管护；

2.鼓励利用市场方式确定管护主体。在符合相关法律法规和村民委员会征求受益农民代表同意的前提下，可通过承包、租赁、业主负责制等多种方式落实工程管护主体；

3.按照“村民自治管理”的原则，有条件的地方应引导和帮助受益农民按照受益范围，以灌区或项目区所在镇、村为单位自愿组建农民用水协会，负责统一管护项目区提灌设施。

7.1.2建立管理机构

根据工程管护主体情况，建立镇、村及业主负责的工程管理体系。

7.1.3确定管护人员

镇级工程管护人员由镇管理单位落实专人负责，村级工程管护人员从村“两委”班子中选择在当地威信较高、责任心强的人员担任，业主管理人员由租赁、承包的业主担任。

7.1.4制定管护措施

⒈办理工程移交管护手续

竣工验收合格后，按工程目标管理要求，建立完善的工程管理制度，明确产权主体和受益主体，及时办理工程移交管护手续，并制定相应维护管理制度，保证项目长期发挥效益。

⒉落实管护措施

（1）各类管护主体应按照有关部门和行业规定的标准和要求认真开展管护工作，保证项目工程正常运行，持续发挥效益。区农业农村局做好工程管护的组织管理、协调指导和检查监督工作。

（2）各类管护主体应严格遵守法律和行政法规有关规定，不得以任何理由擅自收取有关费用，不得擅自将工程及设备变卖。

（3）村民委员会组织受益农户投工投劳，参与修复项目区公益性项目工程，但应符合有关要求，不得加重农民负担。

7.2建后管护制度及管理体制改革

工程竣工验收合格后，灌溉设施要建立产权移交手续，以土地权属为依据，层层签订工程管护合同，明确管护主体和管护责任人。按照“谁投资、谁经营、谁管理、谁受益”的原则，鼓励个人或联户参与小型农田水利设施管理，调动农村集体经济组织和农民群众经营管理小型农田水利设施的积极性，同时，加快推进农民用水者协会组建进程，充分发挥农民用水合作组织在工程管护、用水管理、水费使用等方面的管理作用，形成专职管护与群众管护相结合的良好格局，有效落实提灌设施管理、养护及运行责任，确保提灌设施正常使用。

第八章 附件

8.1设计图

8.2 预算书
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